## M1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
M000 | [11 empty] | 共通ﾌﾗｸﾞ |  | M500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 状態割付 |  |  | M1000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 52Ｘ OFFディレー | M1500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CX | P104 | 効果待ち(32台)
10 | [13 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | P105 | 発停失敗(32台)
20 | [13 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | P106 | 再起動防止(32台)
30 | [13 empty] | 10 20: 30; 11 21: 31; 12 22: 32 |  |  |  | 30 | 31 | 32 | [9 empty] | 30 | 31 | 32 | [9 empty] | P107 | 最小停止(32台)
40 | [11 empty] | 標準エリア |  | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 故障割付 |  |  | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 起動失敗 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TX | P108 | ｼｰｹﾝｽ(32台)
50 | [13 empty] | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | P109 | ﾛｰﾃｲﾄ(32台)
60 | [13 empty] | 60 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 60 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 60 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | P110 | ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ(32台)
70 | [13 empty] | 50 60: 70; 11 21: 31; 12 22: 32 |  |  |  | 70 | 31 | 32 | [9 empty] | 70 | 31 | 32 | [9 empty] | P111 | 最小起動(32台)
80 | [13 empty] | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 除外割付 |  |  | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最小停止中 52Ｘ | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最小停止中 OR | P112 | ﾛｰｽﾀｰﾄｽﾄｯﾌﾟ(32台)
90 | [13 empty] | 90 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  | 90 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 90 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | P113 | ﾓｰﾒﾝﾀﾘｰ(32台)
M100 | [13 empty] | M600 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | M1100 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | M1600 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
10 | [13 empty] | 90 M600: 10; 11 21: 31; 12 22: 32 |  |  |  | 10 | 31 | 32 | [9 empty] | 10 | 31 | 32
20 | [13 empty] | 90 M600: 20 |  |  |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最小停止中 ＳＳ | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 停止失敗
30 | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | P121 | 昇順検索(32台)
40 | [10 empty] | 使い回し用 |  |  | 40 | [13 empty] | 40 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 40 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | P122 | 降順検索(32台)
50 | [10 empty] | 使い回し用 |  |  | 50 | [13 empty] | 30 40: 50; 11 21: 31; 12 22: 32 |  | 50 | 31 | 32 | [9 empty] | P123 | 優先順位更新(ﾛｰﾃｲﾄ用)(32台)
60 | [10 empty] | 使い回し用 |  |  | 60 | [13 empty] | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 故障合成 | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ＣＯＳ | P124 | 16点ﾀｲﾏｰ(32台)
70 | [10 empty] | 使い回し用 |  |  | 70 | [13 empty] | 70 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 70 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | P125 | 優先順位ｾｯﾄ(32台)
80 | [10 empty] | 使い回し用 |  |  | 80 | [13 empty] | 80 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 80 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | P126 | 優先順位振り直し(32台)
90 | 冷群 | 温群 | 強制ﾛｰﾃｰｼｮﾝ(冷水) | 強制ﾛｰﾃｰｼｮﾝ(温水) |  |  | 故障ﾘｾｯﾄ表示 | 故障ﾘｾｯﾄ表示 | ﾘｾｯﾄ入力(温水) | ﾘｾｯﾄ入力(冷水) |  |  |  | 90 | [13 empty] | 70 80: 90; 11 21: 31; 12 22: 32 |  | 90 | 31 | 32 | [9 empty] | P127 | ﾋﾞｯﾄｶｳﾝﾄ(32台)
M200 | [13 empty] | M700 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 要求(手動含む) |  |  | M1200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 運転不可合成 | M1700 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 故障合成(切替判断)
10 | [13 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | [13 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
30 | [13 empty] | 10 20: 30; 11 21: 31; 12 22: 32 |  |  |  | 30 | 31 | 32 | [9 empty] | 30 | 31 | 32
40 | [13 empty] | 40 | [13 empty] | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ローテーション結果 | 40
50 | [13 empty] | 50 | [13 empty] | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 50
60 | [13 empty] | 60 | [13 empty] | 60 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 60
70 | [13 empty] | 70 | [13 empty] | 30 40 50 60: 70; 31 1 11 21: 31; 32 2 12 22: 32 |  | 70
80 | [13 empty] | 80 | [13 empty] | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ラップ結果 | 80
90 | [13 empty] | 90 | [13 empty] | 90 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 90
M300 | [13 empty] | M800 | ﾓｰﾄﾞ切替信号(ON:夏期/OFF:冬期) | [12 empty] | M1300 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | M1800 | 冷水起動要求 | 温水起動要求
10 | [13 empty] | 10 | [13 empty] | 90 M1300: 10; 11 21: 31; 12 22: 32 |  | 10 | 保持bit | 保持bit
20 | [13 empty] | 20 | [13 empty] | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ＳＳ合成 | 20 | ｲﾝﾀｰﾛｯｸ出力中 | ｲﾝﾀｰﾛｯｸ出力中
30 | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 30 | 群前回値 | 群前回値
40 | [13 empty] | 40 | [13 empty] | 40 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 40
50 | [13 empty] | 50 | [13 empty] | 30 40: 50; 11 21: 31; 12 22: 32 |  | 50
60 | [13 empty] | 60 | [13 empty] | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ロースタート結果 | 60
70 | [13 empty] | 70 | [13 empty] | 70 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 70
80 | [12 empty] | 始中 | 80 | [11 empty] | インターバルＵＰ |  | 80 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 80
90 | [13 empty] | 90 | [13 empty] | 70 80: 90; 11 21: 31; 12 22: 32 |  | 90
M400 | [13 empty] | M900 | [11 empty] | 復待中 |  | M1400 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 52Ｘ効果待中 | M1900 | HP故障有り
10 | [12 empty] | 効中 | 10 | [13 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 10
20 | [12 empty] | 増要求 | 20 | [11 empty] | 温度増 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 20
30 | [12 empty] | 減要求 | 30 | [11 empty] | 温度減 |  | 90 M1400 10 20: 30; 31 1 11 21: 31; 32 2 12 22: 32 |  | 30
40 | [13 empty] | 40 | [12 empty] | 制御信号合成 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ＳＳ効果待中 | 40
50 | [13 empty] | 50 | 強制減許可(冷水) | 負荷取込許可(冷水) | [11 empty] | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 50
60 | [12 empty] | HILO中 | 60 | [13 empty] | 60 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 60
70 | [13 empty] | 70 | [13 empty] | 50 60: 70; 11 21: 31; 12 22: 32 |  | 70
80 | [13 empty] | 80 | [13 empty] | 50 60: 80 |  | 80
90 | [13 empty] | 90 | [13 empty] | 50 60: 90 |  | 90
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
頁

## TC1
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| T000 | [10 empty] | 共通 |  |  | T500 | [10 empty] | T1000 | [10 empty] | T1500
| 10 | [12 empty] | 停電保持 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 10
| 20 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 20
| 30 | [13 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | 30
| 40 | [13 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | [10 empty] | 40
始 | 50 | [11 empty] | 復待中 |  | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | bar: 0; 9
| 60 | [13 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | bar: 0
| 70 | [13 empty] | 70 | [10 empty] | 70 | [10 empty] | 70 | bar: 0
| 80 | [13 empty] | 80 | [10 empty] | 80 | [10 empty] | 80
| 90 | [13 empty] | 90 | [10 empty] | 90 | [10 empty] | 90
| T100 | [13 empty] | T600 | [10 empty] | T1100 | [10 empty] | T1600
| 10 | [13 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 10
| 20 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 20
| 30 | [13 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | 30
| 40 | [13 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | [10 empty] | 40
始 | 50 | [13 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | bar: 0
| 60 | [13 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | bar: 0
| 70 | [13 empty] | 70 | [10 empty] | 70 | [10 empty] | 70 | bar: 0
| 80 | [13 empty] | 80 | [10 empty] | 80 | [10 empty] | 80
| 90 | [13 empty] | 90 | [10 empty] | 90 | [10 empty] | 90
| T200 | 0: 停止失敗判断(冷水) |  |  |  | T700 | [10 empty] | T1200 | [10 empty] | T1700
| 10 | [13 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 10
| 20 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | bar: 0 to 4
| 30 | [13 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | 30
| 40 | [13 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | [10 empty] | 40
| 50 | [13 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 50
| 60 | [13 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | [10 empty] | 60
| 70 | [13 empty] | 70 | [10 empty] | 70 | [10 empty] | 70
| 80 | [13 empty] | 80 | [10 empty] | 80 | [10 empty] | 80
| 90 | [13 empty] | 90 | [10 empty] | 90 | [10 empty] | 90
| T300 | 0: 停止失敗判断(温水) |  |  |  | T800 | [10 empty] | T1300 | [10 empty] | T1800
| 10 | [13 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 10
| 20 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 20
| 30 | [13 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | 30
| 40 | [13 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | [10 empty] | 40
| 50 | [13 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 50
| 60 | [13 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | [10 empty] | 60
| 70 | [13 empty] | 70 | [10 empty] | 70 | [10 empty] | 70
| 80 | [13 empty] | 80 | [10 empty] | 80 | [10 empty] | 80
| 90 | [13 empty] | 90 | [10 empty] | 90 | [10 empty] | 90
| T400 | 0: 増段予告時間; 1: 増段予告時間 |  |  |  | T900 | [10 empty] | T1400 | [10 empty] | T1900
| 10 | [13 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 10
| 20 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 20
| 30 | [13 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | 30
| 40 | [13 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | [10 empty] | 40
| 50 | [13 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 50
| 60 | [13 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | [10 empty] | 60
| 70 | [13 empty] | 70 | [10 empty] | 70 | [10 empty] | 70
| 80 | [13 empty] | 80 | [10 empty] | 80 | [10 empty] | 80
| 90 | [13 empty] | 90 | [10 empty] | 90 | [10 empty] | 90
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
頁

## D1
最終台数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
D000 | [10 empty] | 使い回し用 |  |  | ＳＰ | D500 | [15 empty] | D1000 | [12 empty] | D1500
10 | [13 empty] | ＤＩＦ | 10 | [10 empty] | 増段設定 |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | 10
20 | [14 empty] | 20 | [10 empty] | 減段設定 |  |  | 制御 |  | 20 | 負荷と要求値の差分 | 負荷前回値 | [10 empty] | 20
30 | [14 empty] | 30 | [10 empty] | インターバル |  |  |  |  | 30 | [11 empty] | 台 | 30
40 | [14 empty] | 40 | [15 empty] | 40 | [10 empty] | 52X運転台数 | 数 | 40
50 | [11 empty] | 標準エリア |  |  | 50 | [15 empty] | 50 | [10 empty] | 現在運転中台数 |  | 50
60 | [12 empty] | 制御 |  | 60 | [15 empty] | 60 | [12 empty] | 60
70 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 70 | [15 empty] | 70 | [10 empty] | 運転可能台数 |  | 70
80 | 10 | 1: 11; 2: 12; 3: 13; 4: 14; 5: 15 |  |  | 初期設定判断 |  | 80 | [15 empty] | 80 | [12 empty] | 80
90 | [10 empty] | GOT画面移行用 |  |  |  | 90 | [15 empty] | 90 | [12 empty] | 90 | bar: 1 to 2; 8 to 9
D100 | [14 empty] | D600 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 52Ｘ OFFﾃﾞｨﾚｰ |  |  |  |  | D1100 | ｲﾝﾀｰﾛｯｸ時間 | ｲﾝﾀｰﾛｯｸ時間 | [10 empty] | D1600
10 | [14 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 10
20 | [14 empty] | 90 D600 10: 20; 90 1 11: 21; 90 2 12: 22; 90 3 13: 23; 90 4 14: 24 | [5 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [10 empty] | インターバル
30 | [14 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 効果待 |  |  |  |  | 30 | [12 empty] | 30 | [11 empty] | (CALLP3）
40 | [14 empty] | 40 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [5 empty] | 40 | [12 empty] | 40
50 | [14 empty] | 40: 50; 11: 21; 12: 22; 13: 23; 14: 24 | [5 empty] | 50 | [12 empty] | 50
60 | [14 empty] | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 発停失敗 |  |  |  |  | 60 | PID X | [11 empty] | 60
70 | [14 empty] | 70 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [5 empty] | 70 | PID Y | [11 empty] | 70
80 | [14 empty] | 70: 80; 11: 21; 12: 22; 13: 23; 14: 24 | [5 empty] | 80 | PID X | [11 empty] | 80
90 | [14 empty] | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最小停止 |  |  |  |  | 90 | PID Y | [11 empty] | 90
D200 | [5 empty] | ｼｽﾃﾑ2-1信号 | ｼｽﾃﾑ2-2信号 | [7 empty] | D700 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [5 empty] | D1200 | [12 empty] | D1700
10 | [5 empty] | ｼｽﾃﾑ2-1信号 | ｼｽﾃﾑ2-2信号 | [7 empty] | D700: 10; 11: 21; 12: 22; 13: 23; 14: 24 |  |  | 増段DIF位置 |  |  | 10 | [12 empty] | 10
20 | [14 empty] | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ラップ |  | 減段DIF位置 |  |  | 20 | [12 empty] | 20
30 | [14 empty] | 30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [5 empty] | 30 | [12 empty] | 30
40 | [14 empty] | 30: 40; 11: 21; 12: 22; 13: 23; 14: 24 | [5 empty] | 40 | [11 empty] | 増減段 | 40
50 | [14 empty] | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ロースタート |  |  |  |  | 50 | [12 empty] | 50
60 | [14 empty] | 60 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [5 empty] | 60 | [12 empty] | 60
70 | [14 empty] | 60: 70; 11: 21; 12: 22; 13: 23; 14: 24 | [5 empty] | 70 | [12 empty] | 70
80 | [14 empty] | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ローストップ |  |  |  |  | 80 | [12 empty] | 80
90 | [14 empty] | 90 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [5 empty] | 90 | [12 empty] | 90
D300 | 負 | [9 empty] | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ |  |  |  | 90: D800; 11: 21; 12: 22; 13: 23; 14: 24 | [5 empty] | D1300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 配管切替状態 |  | D1800 | RC能力 | DIF% | LO%
10 | [11 empty] | 後 |  |  | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | モーメンタリ |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | [10 empty] | 10
20 | [14 empty] | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [5 empty] | 20 | 要求台数SS | [11 empty] | 20
30 | [14 empty] | 20: 30; 11: 21; 12: 22; 13: 23; 14: 24 | [5 empty] | 30 | 要求台数SS前回値 | [11 empty] | 30
40 | [14 empty] | 20: 40 | [5 empty] | 40 | 要求SS(前回値) | [11 empty] | 40
50 | 負 | [9 empty] | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ |  |  |  | 20: 50 | [5 empty] | 50 | 要求台数SS |  |  |  |  | 要求台数SS | [6 empty] | 50
60 | [11 empty] | 後 |  |  | 20: 60 | [5 empty] | 60 | 要求台数SS前回値 |  |  |  |  | 要求台数SS前回値 | [6 empty] | 60
70 | [14 empty] | 20: 70 |  | 復電 |  |  |  | 70 | 要求SS(前回値) |  |  |  |  | 要求SS(前回値) | [6 empty] | 70
80 | [14 empty] | 20: 80 | [5 empty] | 80 | [12 empty] | 80
90 | [14 empty] | 20: 90 | [5 empty] | 90 | [12 empty] | 90
D400 | 0> | 1> | 2> | 3> | 4> | 5> | 6> | 7> | 8> | 9> | ＳＰｎ |  |  | 始動 | 20: D900 | [5 empty] | D1400 | RC能力 | DIF% | LO% | [9 empty] | D1900 | HP故障台数 | HP故障台数前回値
10 | 10> | 11> | 12> | 13> | 14> | 15> | 16> | 17> | 18> | 19> |  |  |  | 増待 | 10 | [15 empty] | 10 | [12 empty] | 10
20 | 20> | 21> | 22> | 23> | 24> | 25> | 26> | 27> | 28> | 29> |  |  |  | 減待 | 20 | [15 empty] | 20 | [12 empty] | 20
30 | 0< | 1< | 2< | 3< | 4< | 5< | 6< | 7< | 8< | 9< | ＤＩＦｎ |  |  |  | 30 | [12 empty] | ﾀｲﾏｰ |  |  | 30 | [12 empty] | 30
40 | 10< | 11< | 12< | 13< | 14< | 15< | 16< | 17< | 18< | 19< |  |  |  |  | 40 | [15 empty] | 40 | [12 empty] | 40
50 | 20< | 21< | 22< | 23< | 24< | 25< | 26< | 27< | 28< | 29< |  |  |  |  | 50 | [15 empty] | 50 | [12 empty] | 50
60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ＬＯｎ |  |  |  | 60 | [15 empty] | 60 | [12 empty] | 60
70 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  | 70 | [15 empty] | 70 | [12 empty] | 70
80 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 80 | [15 empty] | 80 | [12 empty] | 80
40 50: 90 |  |  |  |  | 90 | [15 empty] | 90 | [12 empty] | 90
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
頁

## L1
ＪＯＢ名 | [18 empty] | 工番 |  |  |  |  | 担当
[25 empty] | 制御 | [13 empty] | 制御
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| L0 | [11 empty] | L500 | [10 empty] | L1000 | [13 empty] | L1500
| 10 | [11 empty] | 10 | 自 | 自 | [8 empty] | 10 | [12 empty] | 始ﾀｲﾏｰUP | 10
| 20 | [11 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20
| 30 | [11 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30
| 40 | [11 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 故障保持 |  |  | 40
| 50 | [11 empty] | 50 | PID1自手 | PID2自手 | [8 empty] | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  | 50
| 60 | [11 empty] | 60 | [10 empty] | 50: 60; 11: 21; 12: 22; 13: 23; 14: 24; 15: 25 |  |  |  | 60
| 70 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 50: 70 |  |  |  | 70
| 80 | [11 empty] | 80 | [10 empty] | 50: 80 |  |  |  | 80
| 90 | [11 empty] | 90 | [10 empty] | 50: 90 |  |  |  | 90
| L100 | [11 empty] | L600 | [10 empty] | 50: L1100 |  |  |  | L1600
| 10 | [11 empty] | 10 | [10 empty] | 50: 10 |  |  |  | 10
| 20 | [11 empty] | 20 | [10 empty] | 50: 20 |  |  |  | 20
| 30 | [11 empty] | 30 | [10 empty] | 50: 30 |  |  |  | 30
| 40 | [11 empty] | 40 | [10 empty] | 50: 40 |  |  |  | 40
| 50 | [11 empty] | 50 | [10 empty] | 50: 50 |  |  |  | 50
| 60 | [11 empty] | 60 | [10 empty] | 50: 60 |  |  |  | 60
| 70 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 50: 70 |  |  |  | 70
| 80 | [11 empty] | 80 | [10 empty] | 50: 80 |  |  |  | 80
| 90 | [11 empty] | 90 | [10 empty] | 50: 90 |  |  |  | 90
| L200 | [11 empty] | L700 | [10 empty] | 50: L1200 |  |  |  | L1700
| 10 | [11 empty] | 10 | [10 empty] | 50: 10 |  |  | 始ﾀｲﾏｰUP | 10
| 20 | [11 empty] | 20 | [10 empty] | 50: 20 |  |  |  | 20
| 30 | [11 empty] | 30 | [10 empty] | 50: 30 |  |  |  | 30
| 40 | [11 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 故障保持 |  |  | 40
| 50 | [11 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  | 50
| 60 | [11 empty] | 60 | [10 empty] | 50: 60; 11: 21; 12: 22; 13: 23; 14: 24; 15: 25 |  |  |  | 60
| 70 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 50: 70 |  |  |  | 70
| 80 | [11 empty] | 80 | [10 empty] | 50: 80 |  |  |  | 80
| 90 | [11 empty] | 90 | [10 empty] | 50: 90 |  |  |  | 90
| L300 | [11 empty] | L800 | [10 empty] | 50: L1300 |  |  |  | L1800
| 10 | [11 empty] | 10 | [10 empty] | 50: 10 |  |  |  | 10
| 20 | [11 empty] | 20 | [10 empty] | 50: 20 |  |  |  | 20
| 30 | [11 empty] | 30 | [10 empty] | 50: 30 |  |  |  | 30
| 40 | [11 empty] | 40 | [10 empty] | 50: 40 |  |  |  | 40
| 50 | [11 empty] | 50 | [10 empty] | 50: 50 |  |  |  | 50
| 60 | [11 empty] | 60 | [10 empty] | 50: 60 |  |  |  | 60
| 70 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 50: 70 |  |  |  | 70
| 80 | [11 empty] | 80 | [10 empty] | 50: 80 |  |  |  | 80
| 90 | [11 empty] | 90 | [10 empty] | 50: 90 |  |  |  | 90
| L400 | [10 empty] | ｾﾝｻｰﾄﾗﾌﾞﾙINT(PID1) | L900 | 1 | 2 | [8 empty] | 50: L1400 |  |  |  | L1900
| 10 | [11 empty] | 10 | [10 empty] | 50: 10 |  |  |  | 10
| 20 | [11 empty] | 20 | [10 empty] | 50: 20 |  |  |  | 20
| 30 | [11 empty] | 30 | [10 empty] | 50: 30 |  |  |  | 30
| 40 | [11 empty] | 40 | [10 empty] | 50: 40 |  |  |  | 40
| 50 | [11 empty] | 50 | [10 empty] | 50: 50 |  |  |  | 50
| 60 | [11 empty] | 60 | [10 empty] | 50: 60 |  |  |  | 60
| 70 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 50: 70 |  |  |  | 70
| 80 | [11 empty] | 80 | [10 empty] | 50: 80 |  |  |  | 80
| 90 | [11 empty] | 90 | [10 empty] | 50: 90 |  |  |  | 90
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[36 empty] | ﾉｰﾌﾞﾙ電子工業株式会社 | [5 empty] | 三菱割付表ラッチリレー一覧表（１／５）
頁

## IO Memory (2)
Symbols | Address | Origin | Description | Functions Used | Note
0 | M0.0 | Tạo trong OB100 | Dùng để khởi tạo giá trị luôn SAI
1 | M0.1 | Tạo trong OB100 | Dùng để khởi tạo giá trị luôn ĐÚNG
Test_truyen_thong | M0.2 | Tạo trong OB100 | Khởi tạo chương trình test truyền thông (TRUE) |  | Reset sau khi Test xong
Truyen_du_lieu | M0.3 | Tạo trong OB100 | Khởi tạo chương trình gửi và nhận dữ liệu (TRUE)
Clock_KD | M0.4 | Tạo trong OB100 | Khởi tạo xung đếm đồng hồ (TRUE)
Reset_KD | M0.5 | Tạo trong OB100 | Reset các Data Block khi PLC Thiết bị khởi động lại
KD_Che_do_nguon | M0.6 | Tạo trong OB100 | Reset chế độ nguồn khi PLC Thiết bị khởi động lại
Tin_hieu_rst_dong_ho | M0.7 | Tạo trong OB100 | Reset xung đồng hồ khi PLC Thiết bị khởi động lại
TH_rst_dong_ho_ERR | M1.0 | Tạo trong OB100 | Reset xung đồng hồ khi PLC Thiết bị khởi động lại - D5Y ERROR
TH_rst_dong_ho_ERR_N | M1.1 | Tạo trong OB100
Recv_Error | M3.0 | Tạo trong FC250 | Cờ báo PLC1 RECEIVE ERROR
RST_DB_RECV | M3.1 | Tạo trong FC250 | Reset các Data Block khi PLC 2 khởi động lại
RST_DB_SND | M3.2 | Tạo trong FC250 | Reset các Data Block khi có lỗi truyền thông 30s
Send_Error | M3.3 | Tạo trong FC250 | Cờ báo PLC1 SEND ERROR
Send_OK | M3.4 | Tạo trong FC250 | Cờ báo PLC1 SEND OK
Recv_OK | M3.5 | Tạo trong FC250 | Cờ báo PLC1 RECEIVE OK
| M4.0 | Tạo trong FC250 | Cho phép điều khiển khi truyền thông OK |  | Đèn sáng nhấp nháy = lỗi truyền thông,
Clock_2s | M5.7 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
Clock_1s | M5.5 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
Clock_0.5s | M5.3 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
Clock_0.2s | M5.1 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
Clock_0.1s | M5.0 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
TG_TT_Quay | M10.0 | Tạo trong FC24 | Bít trung gian trạng thái QUAY
TG_TT_Dung | M10.1 | Tạo trong FC24 | Bít trung gian trạng thái DỪNG
QUAY_NOTP2 | M10.2 | Tạo trong FC24 | Trạng thái Quay và không ấn nút
QUAY_NOTP2P6 | M10.3 | Tạo trong FC24 | Trạng thái Quay và không ấn đồng thời nút
EdgeP_2V_2V | M11.3 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB
EdgeP_4V_4V | M11.4 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB
EdgeP_6V_6V | M11.5 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB
EdgeP_CH_2V_2V | M12.3 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB
EdgeP_CH_4V_4V | M12.4 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB
EdgeP_CH_6V_6V | M12.5 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB
EdgeP_CH_DP_Pha II | M16.1 | Tạo trong FC22 | Sườn âm PB
EdgeP_PB_Pha II | M16.2 | Tạo trong FC22 | Sườn âm PB
EdgeN_PB_Pha II | M16.3 | Tạo trong FC22 | Sườn âm PB
| M16.4 | Tạo trong FC22
| M16.5 | Tạo trong FC22
| M16.6 | Tạo trong FC22
| M16.7 | Tạo trong FC22
| M17.0 | Tạo trong FC22
| M17.1 | Tạo trong FC22
RET_VAL_DK_NGUON | MW22 | Tạo trong FC140, 160 | Giá trị trở về reset điều khiển nguồn
RET_VAL_DK_QUAY | MW24 | Tạo trong FC141 | Giá trị trở về reset điều khiển QUAY
DATA_ENC_PV_TEMP | MD30 | Tạo trong FC73 | Doc ve tu MT
Bao_tat_INVT_2V | M35.0 | Tạo trong FC24 | Khi anten dang quay o 2V, co lenh DUNG HA, bat bit len
Bao_tat_INVT_6V | M35.1 | Tạo trong FC24 | Khi anten dang quay o 6V, co lenh DUNG HA, bat bit len
Bao_tat_INVT_12V | M35.2 | Tạo trong FC24 | Khi anten dang quay o 12V, co lenh DUNG HA, bat bit len
Tat_INVT_o_2V | M35.3 | Tạo trong FC24 | Detect goc ENC 2V/PH de dung theo quan tinh ve vi tri DUNG HA
Tat_INVT_o_6V | M35.4 | Tạo trong FC24 | Detect goc ENC 6V/PH de dung theo quan tinh ve vi tri DUNG HA
Tat_INVT_o_12V | M35.5 | Tạo trong FC24 | Detect goc ENC 12V/PH de dung theo quan tinh ve vi tri DUNG HA
Q6V_DHAT | M35.7 | Tạo trong FC24 | Đang quay 6, nhấn Dựng Hạ, ngắt 6V, cho quay 2V
Q12V_DHAT | M36.1 | Tạo trong FC24 | Đang quay 12, nhấn Dựng Hạ, ngắt 12V, cho quay 2V
EdgeN_Q6_Q2_DHAT | M36.3 | Tạo trong FC24
EdgeN_Q12_Q2_DHAT | M36.4 | Tạo trong FC24
EDGEP_COUNT_INC | M36.6 | Tạo trong FC23
EDGEP_COUNT_60S | M36.7 | Tạo trong FC23
EDGEP_RST_CCM_60S | M37.0 | Tạo trong FC23
EDGEP_NOT_EQU_0 | M37.2 | Tạo trong FC23
EdgeP_ENC_TEMP1 | M37.3 | Tạo trong FC24 | Sườn dương lưu giá trị encoder ở thời điểm 1
EdgeP_ENC_TEMP2 | M37.4 | Tạo trong FC24 | Sườn dương lưu giá trị encoder ở thời điểm 2 (sau 3s)
DATA_ENC_PV_TEMP_ORD | MW38 | Tạo trong FC73 | Dao theo thu tu bit trong PLC
ENC_PV_TEMP1 | MW42 | Tạo trong FC24 | Du lieu encoder thoi diem 1
ENC_PV_TEMP2 | MW44 | Tạo trong FC24 | Du lieu encoder thoi diem 2 (sau 3s)
Bao_khong_co_ENC_PV | M46.0 | Tạo trong FC24 | De ngat ham Dung Ha Anten
RET_VAL_OB82 | MW120 | Tạo trong OB82 | Return value OB82
RET_VAL_OB121 | MW122 | Tạo trong OB121 | Return value OB121
RET_VAL_OB122 | MW124 | Tạo trong OB122 | Return value OB122
RET_VAL_OB87 | MW126 | Tạo trong OB87 | Return value OB87
TG_Pulse_MT_Nguon_Luoi | M130.0 | Tạo trong FC21 | Tạo xung 200ms MT điều khiển bật nguồn từ Lưới
TG_Pulse_MT_Nguon_MN | M130.4 | Tạo trong FC21 | Tạo xung 200ms MT điều khiển bật nguồn từ Máy nổ
TEMP_TIME_TOT_DINT | MD148 | Tạo trong FC23 | ERROR DISPLAY
EdgeP_PB_Luoi | M160.0 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối Lưới CTR1
EdgeN_PB_Luoi | M160.1 | Tạo trong FC21 | Sườn âm PB Tắt Lưới CTR1
EdgeP_PB_X2 | M160.2 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối Xe 2 CTR1
EdgeN_PB_X2 | M160.3 | Tạo trong FC21 | Sườn âm PB Tắt Xe 2 CTR1
EdgeP_PB_MN | M160.4 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối MN CTR1
EdgeN_PB_MN | M160.5 | Tạo trong FC21 | Sườn âm PB Tắt MN CTR1
EdgeP_PB_De | M160.6 | Tạo trong FC33 | Sườn dương PB Đề MN CTR1
EdgeP_PB_QD | M170.0 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB Quay/Dừng CTR1
EdgeN_PB_QD | M170.1 | Tạo trong FC24 | Sườn âm PB Quay/Dừng CTR1
EdgeP_CH_D | M170.2 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB Dừng anten Taplo quay CON-01
EdgeP_CH_2V | M170.3 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 2V (Quay Dừng) Taplo quay CON-01
EdgeP_CH_6V | M170.4 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 6V (Quay Dừng) Taplo quay CON-01
EdgeP_CH_12V | M170.5 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 12V (Quay Dừng) Taplo quay CON-01
BT dk quay | M190.4 | Tạo trong FC24 | Bít trung gian điều khiển chọn Quay/Dừng anten
EdgeP_CH_Luoi | M191.0 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối Lưới CTR2
BT_Luoi | M191.1 | Tạo trong FC21 | Bit trung gian bật tắt nguồn từ lưới
EdgeP_CH_X2 | M191.2 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối Xe 2 CTR2
BT_Xe2 | M191.3 | Tạo trong FC21 | Bit trung gian bật tắt nguồn từ xe 2
EdgeP_CH_MN | M191.4 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối MN CTR2
BT_MN | M191.5 | Tạo trong FC21 | Bit trung gian bật tắt nguồn từ máy nổ xe Rơ-móc
TG_De_MN | M191.7 | Tạo trong FC33 | Bit trung gian Đề máy nổ xe Rơ-móc
Loi_DeMN | M192.1 | Tạo trong FC21
EdgeP_CH_De | M193.0 | Tạo trong FC33 | Sườn dương PB Đề MN CTR2
TG_Loi_DeMN | M193.1 | Tạo trong FC33 | Bit trung gian xử lý lỗi Đề máy nổ xe Rơ-móc
| M193.2 | FC75 | Bao so lan de MN
EdgeP_VI_TRI_CAM_CHOT | M193.3 | FC75
COUNT_SEC_D5Y | C50 | Tạo trong FB31 | Đếm số giây và tăng lên số phút (M5.5 CPU Clock 1s)
COUNT_MIN_D5Y | C1 | Tạo trong FB31 | Đếm số giây và tăng lên số giờ
T10_SPEXT_5S_TEST COMM | T10 | Tạo trong FB288 | Xung 5S xử lý lỗi truyền thông FB288 - AT test truyen thong
T11_SPEXT_5S_TEST COMM | T11 | Tạo trong FB288 | Xung 5S xử lý lỗi truyền thông FB288 - AT test truyen thong
T12_ODT_30S_TEST COMM | T12 | Tạo trong FB288 | Lỗi truyền thông xảy ra trong vòng 30s
T20_ODT_2S_Dung_Ha | T20 | Tạo trong FC24 | Khi co TH Dung Ha anten, duy tri TH trong vong 2s
T21_ODT_10S_2V_DHAT | T21 | Tạo trong FC24
T23_ODT_3S_ENC | T23 | Tạo trong FC73 | Kiem tra xung encoder doc ve - tao chu ky 3s
T24_ODT_3S_ENC | T24 | Tạo trong FC73 | Kiem tra xung encoder doc ve - tao chu ky 3s
T26_PEXT_500MS_DP | T26 | Tạo trong FC24 | Duy tri xung cho Chon pha II dao pha
T27_PEXT_500MS_DP | T27 | Tạo trong FC24 | Duy tri xung cho Chon pha I dao pha
T30_ODT_100MS_CLK | T30 | Tạo trong FB30 | Tạo chu kỳ xung clock 100ms
T31_ODT_100MS_CLK | T31 | Tạo trong FB30 | Tạo chu kỳ xung clock 100ms
T32_ODT_50MS_LATCH_T_A | T32 | Tạo trong FB30 | Tạo xung t_a độ rộng 50ms
T33_ODT_20MS_LATCH_T_W | T33 | Tạo trong FB30 | Tạo xung t_w độ rộng 20ms
T34_ODT_60S_D5Y | T34 | Tạo trong FC23 | Kiem tra DATA TIME D5Y TU CCM - tao chu ky 60S
T35_ODT_60S_D5Y | T35 | Tạo trong FC23 | Kiem tra DATA TIME D5Y TU CCM - tao chu ky 60S
T36_ODT_3S_D5Y_ERR | T36 | Tạo trong FC2 | D5Y DISP ERROR BLINK 2S
T37_ODT_3S_D5Y_ERR | T37 | Tạo trong FC2 | D5Y DISP ERROR BLINK 2S
T38_SPEXT_1S_D5Y_TIME | T38 | Tạo trong FC23
T39_D5Y_7S_LOAD_0 | T39 | Tạo trong FC23
T160_ODT_200MS_MH | T160 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Bat May hoi
T161_ODT_200MS_MH | T161 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Tat May hoi
T162_SPEXT_200MS_2V | T162 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK 2V/PH |  | Extended Pulse S5 Timer
T163_SPEXT_200MS_6V | T163 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK 6V/PH
T164_SPEXT_200MS_Q | T164 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Quay AT
T165_SPEXT_200MS_D | T165 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Dung AT
T166_SPEXT_200MS_DP 1 | T166 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Bắt thấp
T167_SPEXT_200MS_DP 2 | T167 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Bắt cao
T168_SPEXT_200MS_12V | T168 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK 12V/PH
T170_SPEXT_200MS_DE MN | T170 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Đề máy nổ
T171_SPEXT_200MS_TAT DE | T171 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Tắt Đề máy nổ
UNUSED | T172 | Tạo trong FC72 | Bật nguồn từ máy nổ - yêu cầu giữ nút 3s ??
T173_SPEXT_200MS_TMN | T173 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Tắt nguồn từ máy nổ
UNUSED | T174 | Tạo trong FC72 | Bật nguồn từ xe 2 - yêu cầu giữ nút 3s ??
T175_SPEXT_200MS_TX2 | T175 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Tắt nguồn từ xe 2
UNUSED | T176 | Tạo trong FC72 | Bật nguồn từ Lưới - yêu cầu giữ nút 3s ??
T177_SPEXT_200MS_TL | T177 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Tắt nguồn từ Lưới
T178_SPEXT_200MS_NL | T178 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Bật nguồn từ Lưới
T179_SPEXT_200MS_NX2 | T179 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Bật nguồn từ xe 2
T180_SPEXT_200MS_NMN | T180 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Bật nguồn từ máy nổ
T182_SPEXT_3S_DHAT | T182 | Tạo trong FC72 | Dựng hạ anten - yêu cầu nhấn nút 3S
T190_ODT_30S | T190 | Tạo trong FC33 | Đề MN, chờ 30s không có t/h detect MN thì báo lỗi
Note on B21: TuanVu: Tùy theo bit address mà có tần số ngắt khác nhau

## IO PLC_01_DKTC
Symbol | Address | Description |  | Symbol | Address | Description
Panel điều khiển | I8.0 | Swotch chế độ điều khiển anten về PLC - Tự động |  | DATA_20BIT | Q8.0 | DATA thời gian vận hành
Panel điều khiển | I8.1 | Swotch chế độ điều khiển anten về PLC - Tại chỗ |  | CLOCK_NPN | Q8.1 | CLOCK thời gian vận hành D5Y-M
Panel điều khiển | I8.2 | Swotch chế độ điều khiển anten về PLC - Dừng |  | LATCH_NPN | Q8.2 | LATCH thời gian vận hành D5Y-M
Panel điều khiển | I8.3 | Nút bấm Homing |  | Panel điều khiển | Q9.0 | Đèn báo trạng thái hoạt động - Đang triển khai
Panel điều khiển | I8.4 | Quay_nguoc_azi |  | Panel điều khiển | Q9.1 | Đèn báo trạng thái hoạt động - Triển khai xong
Panel điều khiển | I8.5 | Stop_azi |  | Panel điều khiển | Q9.2 | Đèn báo trạng thái hoạt động - Đang thu hồi
Panel điều khiển | I8.6 | Quay_thuan_azi |  | Panel điều khiển | Q9.3 | Đèn báo trạng thái hoạt động - Thu hồi xong
Panel điều khiển | I8.7 | Chuc_xuong_ele |  | Panel điều khiển | Q9.4 | Đèn báo Homing done
Panel điều khiển | I9.0 | Stop_ele |  | Panel điều khiển | Q12.0 | Khối cảnh báo lỗi - Đèn báo khói
Panel điều khiển | I9.1 | Ngang_len_ele |  | Panel điều khiển | Q12.1 | Khối cảnh báo lỗi - Còi báo khói
Panel điều khiển | I9.1 | Quet UV10 |  | Panel điều khiển | Q12.2 | Khối cảnh báo lỗi - Đèn báo lỗi MFĐ
Panel điều khiển | I9.3 | Quét UV11 |  | Panel điều khiển | Q12.3 | Khối cảnh báo lỗi - Còi báo lỗi MFĐ
Panel điều khiển | I12.0 | Switch nguồn - Tự động |  | Panel điều khiển | Q12.4 | Khối cảnh báo lỗi đk đài anten - Đèn báo lỗi AZI
Panel điều khiển | I12.1 | Switch nguồn – Tại chỗ |  | Panel điều khiển | Q12.5 | Khối cảnh báo lỗi đk đài anten - Còi báo lỗi AZI
Panel điều khiển | I12.2 | Switch nguồn – Dừng |  | Panel điều khiển | Q12.6 | Khối cảnh báo lỗi đk đài anten - Đèn báo lỗi ELE
| I12.3 | Nối/Tắt nguồn lưới |  | Panel điều khiển | Q12.7 | Khối cảnh báo lỗi đk đài anten - Còi báo lỗi ELE
| I12.4 | Nối/tắt máy phát điện |  | Relay | Q13.0 | Điều khiển cấp nguồn 24VDC SITOP
| I12.5 | Đề/Dừng máy phát điện
| I13.0 | Chốt an toàn(điều khiển quay anten)
CTHT | I13.1 | Tín hiệu CTHT khớp nối thủy lực |  | KĐT | Q13.1 | Điều khiển cấp nguồn qua giao liên điện - động lực
CTHT | I13.2 | Tín hiệu CTHT báo triển khai xong |  | KĐT | Q13.2 | Điều khiển nguồn sơ cấp - KĐT điện lưới
CTHT | I13.3 | Tín hiệu CTHT báo thu hồi xong |  | KĐT | Q13.3 | Điều khiển nguồn sơ cấp - KĐT máy phát điện
Panel điều khiển | I12.6 | Nút bấm tắt đèn/ còi báo cháy… | 0 | KĐT | Q13.4 | Điều khiển nguồn máy thông tin
Cảm biến | I12.7 | Tín hiệu báo cháy 24VDC trên tủ ĐKTC | 1 | KĐT | Q13.4 | Điều khiển nguồn hệ thống làm mát tủ THU
| I13.0 | Báo Lỗi Đề MFĐ | 2
| I13.1 | Báo có nguồn MFĐ | 3
| I13.2 | Báo có nguồn điện lưới | 4
| I13.3 | Báo dùng nguồn UPS | 5
| I13.4 | Báo dùng nguồn 24VDC acquy | 6
| I13.5 | Báo dùng nguồn 24VDC bộ AC/DC | 7
SPD_01 | I9.5 | Giám sát SPD 01 điện lưới, 0 = NORMAL | 0
SPD_02 | I9.6 | Giám sát SPD 02 máy phát điện, 0 = NORMAL | 1
SPD_03 | I9.7 | Giám sát SPD 03 tủ điều khiển tại chỗ, 0 = NORMAL | 2
Relay | I16.0 | Trạng thái câp nguồn 24VDC Ethernet router | 2
Relay | I16.1 | Trạng thái câp nguồn 220VAC Ethernet router | 4
Relay | I16.2 | Trạng thái câp nguồn tủ thủy lực | 5
Relay | I16.3 | Trạng thái cấp nguồn AC/DC 24V | 6
Relay | I16.4 | Trạng thái cấp nguồn máy thông tin | 7

## IO PLC_02_THU
Symbol | Address | Description | Symbol | Address | Description
relay | I8.0 | Trạng thái nguồn pha 1 trên bệ anten | DATA_20BIT | Q8.0 | DATA thời gian vận hành
relay | I8.1 | Trạng thái nguồn pha 2 trên bệ anten | CLOCK_NPN | Q8.1 | CLOCK thời gian vận hành D5Y-M
relay | I8.2 | Trạng thái nguồn pha 3 trên bệ anten | LATCH_NPN | Q8.2 | LATCH thời gian vận hành D5Y-M
relay | I8.3 | Trạng thái cấp nguồn AC/DC 12V | KĐT | Q9.0 | Điều khiển cấp nguồn AC tổng trên bệ quay
relay | I8.4 | Trạng thái cấp nguồn AC/DC 24V | Relay | Q9.1 | Điều khiển cấp nguồn 24VDC SITOP
KĐT | I8.5 | Trạng thái cấp nguồn AC/DC 50V | Relay | Q9.2 | Điều khiển cấp nguồn hệ thống anten 01
relay | I8.6 | Trạng thái câp nguồn hệ thống anten 01 | Relay | Q9.3 | Điều khiển cấp nguồn hệ thống anten 02
relay | I8.7 | Trạng thái câp nguồn hệ thống anten 02 | KĐT | Q9.4 | Điều khiển cấp nguồn bộ AC/DC 50V
KĐT | I9.0 | Trạng thái câp nguồn hệ thống quạt làm mát nội tủ | KĐT | Q9.5 | Điều khiển cấp nguồn máy tính XLTH 01
KĐT | I9.1 | Trạng thái câp nguồn hệ thống quạt làm mát ống đồng | KĐT | Q9.6 | Điều khiển cấp nguồn máy tính XLTH 02
KĐT | I9.2 | Trạng thái câp nguồn 220VAC máy tính XLTH 01 | Relay | Q9.7 | Điều khiển cấp nguồn máy tính XLTH 03
KĐT | I9.3 | Trạng thái câp nguồn 220VAC máy tính XLTH 02 | Relay | Q12.0 | Điều khiển ON/OFF máy tính XLTH 01
relay | I9.4 | Trạng thái câp nguồn 24VDC máy tính nhúng XLTH 03 | Relay | Q12.1 | Điều khiển ON/OFF máy tính XLTH 02
relay | I9.5 | Trạng thái câp nguồn 24VDC máy tính nhúng XLTH 03 | Relay | Q12.2 | Điều khiển ON/OFF máy tính XLTH 03
relay | I9.6 | Trạng thái câp nguồn 24VDC Ethernet router | Relay | Q12.3 | Điều khiển ON/OFF máy nén khí
relay | I9.7 | Trạng thái câp nguồn 220VAC Ethernet router | Relay | Q12.4 | Điều khiển cấp nguồn bộ DC/DC máy thu 01
SITOP | I12.0 | Báo dùng nguồn UPS SITOP | Relay | Q12.5 | Điều khiển cấp nguồn bộ DC/DC máy thu 02
relay | I12.1 | Báo dùng nguồn 24VDC bộ AC/DC | Relay | Q12.6 | Điều khiển switch anten 01
KĐT | I12.2 | Trạng thái cấp nguồn quạt làm mát tủ phát | Relay | Q12.7 | Điều khiển switch anten 02
KĐCS 3KW | I12.3 | Trạng thái cấp nguồn hệ thống KĐCS | Relay | Q13.0 | Điều khiển switch anten 03
KĐCS ALM | I12.4 | Tín hiệu báo lỗi hệ thống KĐCS | Relay | Q13.1 | Điều khiển switch anten 04
MNK | I12.5 | Trạng thái cấp nguồn máy nén khí | Relay | Q13.2 | Điều khiển switch anten 05
MNK ALM | I12.6 | Tín hiệu báo lỗi máy nén khí | KĐT | Q13.3 | Điều khiển cấp nguồn khối KĐCS 3KW
Cảm biến | I12.7 | Tín hiệu báo cháy 24VDC trên tủ THU | KĐT | Q13.4 | Điều khiển cấp nguồn hệ thống làm mát trong tủ THU
Cảm biến | I13.0 | Tín hiệu báo cháy 24VDC trên tủ PHÁT | KĐT | Q13.5 | Điều khiển cấp nguồn hệ thống làm mát Tủ PHÁT
netbitter | I13.1 | Trạng thái hoạt động của NB3000 | KĐT | Q13.6 | Điều khiển cấp nguồn hệ thống làm mát ống đồng
SPD_04 | I13.2 | Giám sát SPD 04 trên bệ anten, 0 = NORMAL
KĐT | I13.3 | Tín hiệu báo quá tải động cơ AZI
KĐT | I13.4 | Tín hiệu báo quá tải động cơ ELE
KĐT | I13.5 | Tín hiệu báo quá tải động cơ UV10
KĐT | I13.6 | Tín hiệu báo quá tải động cơ UV11
| IW128 | Cảm biến áp suất - AI01
| IW130 | Cảm biến nhiệt độ tủ THU - AI02
| IW132 | Cảm biến nhiệt độ tủ PHÁT- AI03

## OB, FC_DB
Định nghĩa các organiation block, function và function block trong chương trình
Object | Type | Symbolic name | Type | Non-Retain | Comment | Family
OB1 |  |  | Organization Block |  | FREE CYCLE
OB32 |  | CYCLIC INTERRUPT MODBUS 1S | Organization Block |  | Doc du lieu Modbus, chu ky 1s
OB35 |  |  |  |  | UNUSED
OB80 |  | TIME ERROR OB |  |  | Has not been programmed
OB82 |  | DIAGNOSTIC INTERRUPT OB | Organization Block |  | CALL SFC21 FILL MEMORY
OB85 |  | PRIORITY CLASS ERROR
OB86 |  | RACK_FLT | Organization Block |  | Loss of Rack Fault
OB87 |  | COMMUNICATION ERROR
OB100 |  | COMPLETE RESTART | Organization Block |  | Warm restart
OB121 |  | PROGRAMMING ERROR | Organization Block |  | call SFC21 - DB121
OB122 |  | I/O ACCESS ERROR | Organization Block |  | call SFC21 - DB122
FB1 |  | D5Y-M DISP TIME NORMAL |  |  | UNUSED
FB2 |  | D5Y-M DISP TIME ERROR |  |  | UNUSED
FB3 |  |  |  |  | UNUSED
FB4 |  |  |  |  | UNUSED
FB5 |  |  |  |  | UNUSED
FB30 |  | Hien thi dong ho D5Y-M | Function Block |  | DB30, Tao xung clock ty le 50:20:30ms
FB31 |  | Tao thoi gian - CPU | Function Block |  | DB31, clock 1s CPU M5.5 count up
FB41 |  |  |  |  | UNUSED
FB101 |  |  |  |  | UNUSED
FB105 |  |  | Function Block |  | UNUSED
FB200 |  |  | Function Block |  | UNUSED
FB280 |  | Gui du lieu den HS | Function Block |  | Send DB200
FB284 |  | Data from HS control AT | Function Block |  | Receive DB201
FB288 |  | AT_Test_Comm | Function Block |  | Anten test truyen thong - DB300
FB289 |  | HS_Test_Comm | Function Block |  | Nhan ban tin test truyen thong tu HS - DB300
FC1 |  | TIME_D5Y_NORMAL |  |  | Hien thi thoi gian van hanh dai - normal mode
FC2 |  | TIME_D5Y_ERROR |  |  | Hien thi thoi gian van hanh dai - error mode
FC3 |  | DK NGUON AT TU HS |  |  | CANH TU CTR-02
FC4 |  | DK TU BIEN TAN |  |  | TAPLO ATC TREN CON-01
FC5 |  | AG_SEND | Function |  | Libraries \ SIMATIC_NET_CP | CP_300
FC6 |  | AG_RECV | Function |  | Libraries \ SIMATIC_NET_CP | CP_300
FC7 |  |  |  |  | UNUSED
FC8 |  |  |  |  | UNUSED
FC9 |  |  |  |  | UNUSED
FC10 |  |  |  |  | UNUSED
FC11 |  |  |  |  | UNUSED
FC12 |  |  |  |  | UNUSED
FC13 |  |  |  |  | UNUSED
FC14 |  |  |  |  | UNUSED
FC15 |  |  |  |  | UNUSED
FC16 |  |  |  |  | UNUSED
FC17 |  |  |  |  | UNUSED
FC18 |  |  |  |  | UNUSED
FC19 |  |  |  |  | UNUSED
FC20 |  | Doc du lieu vao xe Anten | Function |  | Input TB - DB200
FC21 |  | DK nguon xe AT | Function |  | Noi / Tat nguon Luoi, xe 2, May no, De MN
FC22 |  | DK Dao pha |  |  | Dao pha: Pha 1, Pha 2
FC23 |  | Display 4digit + 1dp | Function |  | Goi FB31 - Tao thoi gian, FB30 - Hien thi
FC24 |  | DK khoang bien tan | Function |  | DK quay anten 2,6,12, Dung Ha
FC32 |  | Dong bo du lieu voi AT
FC33 |  | De tat MN xe AT | Function |  | De MN TB - trong FC21
FC71 |  | Sent DB from PLC ---> MT | Function |  | Doc Input TB - luu DB55
FC72 |  | Doc du lieu tu MT | Function |  | MT dieu khien AT - DB56 - tao xung tin hieu
FC73 |  | Doc du lieu Abs Encoder | Function |  | MT gui truoc calib - DB58 - dao thu tu trong PLC
FC74 |  | MODBUS XE 2-DB201 |  |  | Gui du lieu Modbus xe 2 sang xe 1 qua DB201
FC75 |  | Du lieu man hinh HMI | Function |  | HT tren MH HMI - scale gia tri hien thi
FC76 |  | CALIB DUNG HA |  |  | GOI TRONG FC75
FC77 |  | TIME TOTALISER PROCESSING |  |  | DAO BIT DU LIEU GUI TU MT XUONG PLC
FC105 |  |  | Function |  | UNUSED
FC106 |  |  |  |  | UNUSED
FC140 |  | Reset tu nguon va DB | Function |  | Reset Output, goi SFC21 reset data phan nguon
FC141 |  | Reset tu bien tan va DB | Function |  | Reset Output, goi SFC21 reset data phan anten
FC160 |  | HS - Reset tu nguon va DB
FC161 |  | HS - Reset tu bien tan va DB
FC200 |  |  |  |  | UNUSED
FC201 |  |  |  |  | UNUSED
FC221 |  |  | Function |  | Bao MN chay lien tuc 4H - DB221
FC222 |  |  |  |  | UNUSED
FC250 |  | Kiem tra truyen thong | Function |  | FB288 AT test - FB289 HS test - xuat t/h ra
FC260 |  | Nhan du lieu tu HS | Function |  | Goi FB284 - data dk AT tu HS
FC270 |  | Gui du lieu sang HS | Function |  | Goi FB280 - gui du lieu dong bo den HS
DB1 |  | Instance Data Block FB1 | Data block |  | UNUSED
DB2 |  | Instance Data Block FB2 |  |  | UNUSED
DB3 |  | Instance Data Block FB3 |  |  | UNUSED
DB4 |  | Instance Data Block FB4 |  |  | UNUSED
DB5 |  | Instance Data Block FB5 |  |  | UNUSED
DB6 |  | Shared Data Block |  |  | UNUSED
DB7 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB8 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB9 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB24 |  | Shared Data Block | Instance data block |  | test thong so Real Power PM750 gui len MT
DB25 |  | Shared Data Block | Instance data block |  | UNUSED
DB30 |  | IDB - FB30 D5Y DISPLAY | Data block
DB31 |  | IDB - FB31 CPU TIMING
DB50 |  | Shared Data Block |  |  | UNUSED
DB51 |  | Shared Data Block |  |  | UNUSED
DB52 |  | Shared Data Block |  |  | UNUSED
DB53 |  | Shared Data Block |  |  | UNUSED
DB54 |  | Shared Data Block |  |  | UNUSED
DB55 | nrt | AT_du_lieu_Truyen_MT | Data block
DB56 | nrt | MT_dieu_khien_AT | Data block
DB57 | nrt | MODBUS_PARAM |  |  | XE 1
DB58 | nrt | Database Abs Encoder | Data block
DB59 | nrt | Database Time Totaliser |  |  | Thời gian vận hành đài - nhận từ MT CCM
DB60 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB70 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB75 | RT | Du lieu HMI | Data block
DB80 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB82 |  | Shared Data Block | Data block
DB87 |  | Shared Data Block
DB90 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB101 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB102 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB103 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB105 |  | Instance Data Block |  |  | UNUSED
DB119 |  | MODB_PAR XE 2 |  |  | Parameters for Modbus TCP
DB120 |  | MODB_PAR XE 1 | Data block |  | Parameter for Modbus TCP | COMM
DB121 |  | DATA BLOCK PROGRAMMING ERROR | Data block |  | Shared Data Block
DB122 |  | DATA BLOCK I/O ACCESS ERROR | Data block |  | Shared Data Block
DB123 |  |  | Data block |  | Parameter for Modbus TCP | COMM
DB200 | nrt | Database_AT | Data block | Yes
DB201 | nrt | Database_HS | Data block | Yes
DB202 |  | ICONT - SIMATIC |  |  | Instance Data Block
DB221 |  | Shared Data Block |  |  | UNUSED
DB222 |  | Shared Data Block |  |  | UNUSED
DB235 | nrt | Doc du lieu Modbus | Data block | Yes
DB280 |  | IDB - FB280 | Instance data block |  | Gui du lieu den HS
DB284 |  | IDB - FB284 | Instance data block |  | Data from HS control AT
DB288 |  | IDB - FB288 | Instance data block |  | AT_Test_Comm
DB289 |  | IDB - FB289 | Instance data block |  | HS_Test_Comm
DB300 | nrt | Ban tin bat tay | Data block | Yes | TEST TRUYEN THONG 2 PLC
SFC21 |  | FILL | System function |  |  | MOVE
SFC58 |  | WR_REC | System function |  |  | IO_FUNCT
SFC59 |  | RD_REC | System function |  |  | IO_FUNCT

## Thứ tự gọi
Thể hiện thứ tự tập hợp các kiểu chương trình / function con trong main
No. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Description
1 | OB1
|  | FC250 |  |  |  | Anten gui ban tin kiem tra truyen thong
|  |  | FB288,DB288 |  |  | Anten gui ban tin bat tay va nhan lai ban tin phan hoi de kiem tra SEND_OK, chu ky 2s
|  |  |  | DB300 |  | DB chua du lieu ban tin kiem tra truyen thong giua 2 xe
|  |  |  | FC5 |  | AG_SEND CP300 ISO-on-TCP
[5 empty] | SFC58 | System Function, Write a Data Record to the addressed module
[5 empty] | SFC59 | System Function, Read a Data Record from the addressed module
|  |  |  | FC6 |  | AG_RECV CP300 ISO-on-TCP
[5 empty] | SFC59 | System Function, Read a Data Record from the addressed module
|  |  | FB289, DB2989 |  |  | Anten nhan ban tin test truyen thong tu HS va gui lai ban tin phan hoi
|  |  |  | FC6 |  | AG_RECV CP300 ISO-on-TCP
[5 empty] | SFC59 | System Function, Read a Data Record from the addressed module
|  |  |  | DB300 |  | DB chua du lieu ban tin kiem tra truyen thong giua 2 xe
|  |  |  | FC5 |  | AG_SEND CP300 ISO-on-TCP
[5 empty] | SFC58 | System Function, Write a Data Record to the addressed module
[5 empty] | SFC59 | System Function, Read a Data Record from the addressed module
|  | FC260 |  |  |  | Anten nhan du lieu dieu khien tu xe HS
|  |  | FB284,DB284 |  |  | Nhan du lieu dieu khien tu HS va luu vao DB201
|  |  |  | FC6 |  | AG_RECV CP300 ISO-on-TCP
[5 empty] | SFC59 | System Function, Read a Data Record from the addressed module
|  |  |  | DB201 |  | DB chua du lieu ban tin kiem tra truyen thong giua 2 xe
|  | FC20 |  |  |  | Doc du lieu vao xe Anten
|  |  | DB200 |  |  | DB chua du lieu Input xe Anten
|  | FC21 |  |  |  | Dieu khien nguon xe Anten: tu Input Anten, tu HS, tu MTGS
|  |  | DB56 |  |  | Du lieu dieu khien tu MTGS
|  |  | DB201 |  |  | Du lieu dieu khien tu Hien Song
|  |  | FC33 |  |  | Chuong trinh De Tat MN xe Anten
|  |  |  | DB56 |  | Du lieu dieu khien tu MTGS
|  | FC24 |  |  |  | Dieu khien bien tan xe Anten: tu Input Anten, tu HS, tu MTGS
|  |  | DB56 |  |  | Du lieu dieu khien tu MTGS
|  |  | DB201 |  |  | Du lieu dieu khien tu Hien Song
|  | FC22 |  |  |  | Dieu khien dao pha
|  |  | DB56 |  |  | Du lieu dieu khien tu MTGS
|  |  | DB201 |  |  | Du lieu dieu khien tu Hien Song
|  | FC23 |  |  |  | Hien thi thoi gian van hanh dai: toi da 9999.9 (gio.phut)
|  |  | DB59 |  |  | Thoi gian van hanh dai - nhan tu may tinh CCM
|  |  | FC1 |  |  | Hien thi thoi gian van hanh tren D5Y
|  |  |  | DB59 |  | Thoi gian van hanh dai - nhan tu may tinh CCM
|  |  | FC2 |  |  | Hien thi D5Y khi khong co data MT gui xuong
|  |  | FB30, DB30 |  |  | Xuat tin hieu hien thi tren dong ho: xung CLOCK, DATA, LATCH
|  | FC270 |  |  |  | Anten gui du lieu sang HS dong bo den, chu ky 100ms
|  |  | FB280, DB280 |  |  | Du lieu gui tu DB200 xe Anten
|  |  |  | FC5 |  | AG_SEND CP300 ISO-on-TCP
[5 empty] | SFC58 | System Function, Write a Data Record to the addressed module
[5 empty] | SFC59 | System Function, Read a Data Record from the addressed module
|  |  |  | DB200 |  | Du lieu cua xe Anten gui sang HS
|  | FC140 |  |  |  | Reset Output dieu khien nguon, reset data phan nguon
|  |  | SFC21, DB201 |  |  | Initializing a Memory Area DB201 with "FILL"
|  | FC141 |  |  |  | Reset Output dieu khien bien tan, reset data phan bien tan
|  |  | SFC21, DB201 |  |  | Initializing a Memory Area DB201 with "FILL"
|  | FC71 |  |  |  | Truyen du lieu tu Anten len MTGS
|  |  | DB55 |  |  | Du lieu cua xe Anten gui len MTGS
|  |  | DB57 |  |  | Du lieu giam sat Modbus
|  |  | DB235 |  |  | Du lieu giam sat Modbus gui len MT
|  | FC72 |  |  |  | Doc du lieu dieu khien xe Anten tu MTGS
|  |  | DB56 |  |  | Du lieu cua MTGS dieu khien Anten
|  | FC73 |  |  |  | Nhan du lieu encoder phuong vi tu MTGS
|  |  | DB58 |  |  | Du lieu encoder goc phuong vi
|  | FC75 |  |  |  | Chuong trinh hien thi tren man hinh HMI
|  |  | DB235 |  |  | Du lieu giam sat Modbus gui len MT
|  |  | DB75 |  |  | Du lieu trao doi giua HMI - PLC
|  |  | DB201 |  |  | Du lieu giam sat Modbus tu xe HS gui sang
|  |  | FC76 |  |  | CALIB DUNG HA ANTEN
|  |  |  | DB75 |  | Du lieu trao doi giua HMI - PLC
|  |  |  | DB58 |  | Du lieu encoder goc phuong vi
2 | OB32 |  |  |  |  | Ngat chu ky 1s - doc du lieu giam sat Modbus
|  | DB57 |  |  |  | Du lieu giam sat Modbus
3 | OB82 |  |  |  |  | DIAGNOSTIC INTERRUPT
|  | SFC21, DB82 |  |  |  | Initializing a Memory Area DB82 with "FILL"
| OB85 |  |  |  |  | PRIORITY CLASS ERROR
4 | OB86 |  |  |  |  | RACK_FLT
| OB87 |  |  |  |  | COMMUNICATION ERROR
|  | SFC21, DB87 |  |  |  | Initializing a Memory Area DB87 with "FILL"
5 | OB100 |  |  |  |  | COMPLETE RESTART
6 | OB121 |  |  |  |  | PROGRAMMING ERROR
|  | SFC21, DB121 |  |  |  | Initializing a Memory Area DB121 with "FILL"
7 | OB122 |  |  |  |  | I/O ACCESS ERROR
|  | SFC21, DB122 |  |  |  | Initializing a Memory Area DB122 with "FILL"

## PLC-MT
PLC - MÁY TÍNH (ethernet TCP/IP) - Hiện tại thì để cho MC4N giao tiếp luôn cho nhanh
Danh sach tham so can gui tu PLC len may tinh giam sat
DB55 - Length: 6 bytes
Address | Name | Type | Initial value | Comment | Scale DB235 (tram 53) | Scale Device (GW-7552) | note | Unit | High Limit | Low Limit | Typical value
STRUCT
| TH_Khoang_bien_tan_ANTEN | STRUCT
DB55.DBX0.0 | Noi_tat_may_hoi | BOOL | 0 | Bao Noi Tat nguon may hoi
DB55.DBX0.1 | Loi_may_hoi | BOOL | 0
DB55.DBX0.2 | Che_do_2vph | BOOL | 0 | Bao Anten quay 2V/PH
DB55.DBX0.3 | Che_do_6vph | BOOL | 0 | Bao Anten quay 6V/PH
DB55.DBX0.4 | DK_quay_SS | BOOL | 0 | Bao Bien tan quay san sang
DB55.DBX0.5 | DK_quay_loi | BOOL | 0 | Bao Bien tan quay loi
DB55.DBX0.6 | Noi_tat_DK_quay | BOOL | 0 | Bao trang thai anten Quay/Dung
DB55.DBX0.7 | Bat_thap | BOOL | 0 | Bao Dao pha pha I - bat thap
DB55.DBX1.0 | Bat_cao | BOOL | 0 | Bao Dao pha pha II - bat cao
DB55.DBX1.1 | Bao_dao_pha_loi | BOOL | 0 | Bao Loi cap nguon dao pha
DB55.DBX1.2 | Che_do_tai_cho_BT | BOOL | 0 | Bao che do DK bien tan tai cho
DB55.DBX1.3 | Che_do_tu_dong_BT | BOOL | 0
DB55.DBX1.4 | Che_do_12vph | BOOL | 0 | Bao Anten quay 12V/PH
DB55.DBX1.5 | Che_do_dk_vo_cap | BOOL | 0 | Bao che do Quay anten vo cap
END STRUCT
| TH_Nguon_tren_xe_ANTEN | STRUCT
DB55.DBX2.0 | ANTEN_co_dien_may_no | BOOL | 0 | TH bao co nguon may no
DB55.DBX2.1 | ANTEN_co_dien_tu_xe_HS | BOOL | 0 | TH bao co nguon xe 2
DB55.DBX2.2 | ANTEN_co_dien_tu_luoi | BOOL | 0 | TH bao co nguon luoi
DB55.DBX2.3 | AT_De_tat_may_no | BOOL | 0 | Bao trang thai cuon day de MN
DB55.DBX2.4 | AT_Bat_tat_nguon_may_no | BOOL | 0 | Bao Bat Tat nguon may no
DB55.DBX2.5 | AT_Bat_tat_nguon_tu_HS | BOOL | 0 | Bao Bat Tat nguon tu xe 2
DB55.DBX2.6 | AT_Bat_tat_nguon_tu_luoi | BOOL | 0 | Bao Bat Tat nguon tu luoi
DB55.DBX2.7 | AT_den_may_no_SS | BOOL | 0 | Bao may no san sang (khong loi de)
DB55.DBX3.0 | AT_KDT4_dong | BOOL | 0
DB55.DBX3.1 | AT_KDT3_dong | BOOL | 0 | Trang thai KDT K3 _Luoi dong
DB55.DBX3.2 | Che_do_tai_cho_BT | BOOL | 0 | Che do DK nguon tai cho
DB55.DBX3.3 | Che_do_tu_xa | BOOL | 0 | Che do DK nguon tu xa
DB55.DBX3.4 | Che_do_tu_dong | BOOL | 0 | Che do DK nguon tu dong
DB55.DBX3.5 | Trang_thai_K5 | BOOL | 0 | Trang thai KDT K5 _Xe 1 sang Xe 2
END STRUCT
DB55.DBX4.0 | Giam_sat_SPD_1 | BOOL | 0 | SPD1 (MN) ATS-01 0 = NORMAL
DB55.DBX4.1 | Giam_sat_SPD_2 | BOOL | 0 | SPD2 (XE 2) ATS-01 0 = NORMAL
DB55.DBX4.2 | Bao_MN_chay_4H_lien_tuc | BOOL | 0 | Che do nguon tu dong
DB55.DBX4.3 | Bao_che_do_tu_xa_INVT | BOOL | 0 | DK anten tu xa
DB55.DBX4.4 | Bao_che_do_co_dinh_INVT | BOOL | 0 | DK quay anten toc do co dinh
DB55.DBX4.5 | SPD_CTR_1 | BOOL | 0 | SPD (ng so cap) CTR-01 0 = NORMAL
DB55.DBX4.6 | Bao_co_khoi | BOOL | 0 | Bao co khoi khoang cabin xe 1
END STRUCT
DB235 - Length: 136 bytes
Address | Name | Type | Initial value | Comment
STRUCT
| Nhiet_do_xe_AT | STRUCT
DB235.DBW0 | Temp_Khoang_TT | INT | 0 | Nhiet do cabin xe 1 | x10 | x10 |  | °C | 600 | -199 | 354
DB235.DBW2 | Temp_Khoang_Generator | INT | 0 | Nhiet do ATS-01 xe 1 | x10 | x10 |  | °C | 600 | -199 | 449
END STRUCT
| Do_am_xe_AT | STRUCT
DB235.DBW4 | Humi_Khoang_TT | INT | 0 | Do am cabin xe 1 | x10 | x10 |  | % | 999 | 0 | 311
DB235.DBW6 | Humi_Khoang_Generator | INT | 0 | Do am ATS-01 xe 1 | x10 | x10 |  | % | 999 | 0 | 342
END STRUCT
| Dong_ho_PM750MG | STRUCT
DB235.DBW8 | Power_Factor | INT | 0 | He so cong suat 4009 | x10000 | x10000 |  |  | 10000 | 0 | 9865
DB235.DBW10 | Frequency | INT | 0 | Tan so nguon 3 pha 4013 | x100 | x100 |  | Hz | 5500 | 4500 | 5013
DB235.DBW12 | Current_PH_A | INT | 0 | Dong dien pha A 4020 | x100 | x100 |  | Amp/Scale | 5000 | 0 | 887
DB235.DBW14 | Current_PH_B | INT | 0 | Dong dien pha B 4021 | x100 | x100 |  | Amp/Scale | 5000 | 0 | 1418
DB235.DBW16 | Current_PH_C | INT | 0 | Dong dien pha C 4022 | x100 | x100 |  | Amp/Scale | 5000 | 0 | 1336
DB235.DBW18 | Current_N | INT | 0 | Dong dien day trung tinh 4023 | x100 | x100 |  | Amp/Scale | 5000 | 0 | 468
DB235.DBW20 | Voltage_PH_A | INT | 0 | Dien ap pha A 4033 | x10 | x10 |  | Volt/Scale | 5000 | 3000 | 2278
DB235.DBW22 | Voltage_PH_B | INT | 0 | Dien ap pha B 4034 | x10 | x10 |  | Volt/Scale | 5000 | 3000 | 2312
DB235.DBW24 | Voltage_PH_C | INT | 0 | Dien ap pha C 4035 | x10 | x10 |  | Volt/Scale | 5000 | 3000 | 2306
DB235.DBW26 | Real_Power_A | WORD | W#16#0 | Cong suat tieu thu pha A kW 4036 |  |  |  | kW/Scale |  |  | W#16#FF42
DB235.DBW28 | Real_Power_B | WORD | W#16#0 | Cong suat tieu thu pha B kW 4037 |  |  |  | kW/Scale |  |  | W#16#FEBE
DB235.DBW30 | Real_Power_C | WORD | W#16#0 | Cong suat tieu thu pha C kW 4038 |  |  |  | kW/Scale |  |  | W#16#FED0
END STRUCT
| May_no_DKG_509 | STRUCT
DB235.DBW32 | Voltage_U | INT | 0 | DCA 25 ESK Dien ap pha U ID: 0003H | x1 | x10 | pmg |  |  |  | 2342
DB235.DBW34 | Voltage_V | INT | 0 | DCA 25 ESK Dien ap pha V ID: 0004H | x1 | x10 | pmg |  |  |  | 2342
DB235.DBW36 | Voltage_W | INT | 0 | DCA 25 ESK Dien ap pha W ID: 0005H | x1 | x10 | pmg |  |  |  | 2324
DB235.DBW38 | Current_U | INT | 0 | DCA 25 ESK Dong dien pha U ID: 0006H | x1 | x100 | pmg |  |  |  | 67
DB235.DBW40 | Current_V | INT | 0 | DCA 25 ESK Dong dien pha V ID: 0007H | x1 | x100 | pmg |  |  |  | 98
DB235.DBW42 | Current_W | INT | 0 | DCA 25 ESK Dong dien pha W ID: 0008H | x1 | x100 | pmg |  |  |  | 92
DB235.DBW44 | Gen_Frequency | INT | 0 | DCA 25 ESK Tan so Genset ID: 0013H | x10 | x100 | pmg |  |  |  | 522
DB235.DBW46 | Gen_Act_Power_16 | WORD | W#16#0 | DCA 25 ESK Cong suat tac dung 16 bit thap ID: 0016H | x256 | [5 empty] | W#16#0000
DB235.DBW48 | Gen_Act_Power_8 | WORD | W#16#0 | DCA 25 ESK Cong suat tac dung 8 bit cao ID: 0017H | x256 | [5 empty] | W#16#0000
DB235.DBW50 | Oil_pressure | INT | 0 | DCA 25 ESK Ap suat dau [bar] | x10 | [5 empty] | 32
DB235.DBW52 | Fuel_Level | INT | 0 | DCA 25 ESK Muc nhien lieu ID: 002DH | x1 | [5 empty] | 13
DB235.DBW54 | Battery_Voltage | INT | 0 | DCA 25 ESK Dien ap acquy ID: 002FH | x10 | [5 empty] | 146
DB235.DBW56 | Total_Engine_hour | INT | 0 | DCA 25 ESK Tong thoi gian chay may ID: 0063-0064H |  |  | KO DOC DC |  |  |  | 0
DB235.DBW58 | Fuel_rate | INT | 0 | DCA 25 ESK Toc do tieu thu nhien lieu ID: 0069H |  |  | KO DOC DC |  |  |  | 0
END STRUCT
UPS
DB235.DBW60 | UPS_Alarm_1030 | WORD | W#16#0 | Thong tin canh bao loi Ma: 1030 | [6 empty] | W#16#0000
DB235.DBW62 | UPS_Alarm_1031 | WORD | W#16#0 | Thong tin canh bao loi Ma: 1031 | [6 empty] | W#16#0000
DB235.DBW64 | UPS_Alarm_1032 | WORD | W#16#0 | Thong tin canh bao loi Ma: 1032 | [6 empty] | W#16#0000
DB235.DBW66 | UPS_Alarm_1033 | WORD | W#16#0 | Thong tin canh bao loi Ma: 1033 | [6 empty] | W#16#0000
DB235.DBW68 | UPS_Alarm_1034 | WORD | W#16#0 | Thong tin canh bao loi Ma: 1034 | [6 empty] | W#16#0000
DB235.DBW70 | UPS_Alarm_1035 | WORD | W#16#0 | Thong tin canh bao loi Ma: 1035 | [6 empty] | W#16#0000
DB235.DBW72 | UPS_Alarm_1036 | WORD | W#16#0 | Thong tin canh bao loi Ma: 1036 | [6 empty] | W#16#0000
DB235.DBW74 | UPS_Status_1040 | WORD | W#16#0 | Thong tin trang thai Ma: 1040 | [6 empty] | W#16#1B24
DB235.DBW76 | UPS_Status_1041 | WORD | W#16#0 | Thong tin trang thai Ma: 1041 | [6 empty] | W#16#FFAA
DB235.DBW78 | Input_Voltage_A | INT | 0 | UPS Dien ap dau vao pha A ID: 1050 | x10 |  |  | V | 2800 | 1800 | 2297
DB235.DBW80 | Input_Voltage_B | INT | 0 | UPS Dien ap dau vao pha B ID: 1051 | x10 |  |  | V | 2800 | 1800 | 2209
DB235.DBW82 | Input_Voltage_C | INT | 0 | UPS Dien ap dau vao pha C ID: 1052 | x10 |  |  | V | 2800 | 1800 | 2362
DB235.DBW84 | Output_Voltage_A | INT | 0 | UPS Dien ap dau ra pha A ID: 1053 | x10 |  |  | V | 2800 | 1800 | 2293
DB235.DBW86 | Output_Voltage_B | INT | 0 | UPS Dien ap dau ra pha B ID: 1054 | x10 |  |  | V | 2800 | 1800 | 2320
DB235.DBW88 | Output_Voltage_C | INT | 0 | UPS Dien ap dau ra pha C ID: 1055 | x10 |  |  | V | 2800 | 1800 | 2311
DB235.DBW90 | Output_Current_A | INT | 0 | UPS Dong dien dau ra pha A ID: 1056 | x10 |  |  | A | 500 | 0 | 77
DB235.DBW92 | Output_Current_B | INT | 0 | UPS Dong dien dau ra pha B ID: 1057 | x10 |  |  | A | 500 | 0 | 66
DB235.DBW94 | Output_Current_C | INT | 0 | UPS Dong dien dau ra pha C ID: 1058 | x10 |  |  | A | 500 | 0 | 67
DB235.DBW96 | DC_Input_Voltage | INT | 0 | UPS Dien ap mot chieu dau vao ID: 1059 | x10 |  |  | V |  |  | 4381
DB235.DBW98 | Output_frequency | INT | 0 | UPS Tan so dau ra ID: 1060 | x100 |  |  | Hz | 5500 | 4500 | 5016
DB235.DBW100 | Input_Current_A | INT | 0 | UPS Dong dien dau vao pha A ID: 1064 | x10 |  |  | A | 500 | 0 | 82
DB235.DBW102 | Input_Current_B | INT | 0 | UPS Dong dien dau vao pha B ID: 1065 | x10 |  |  | A | 500 | 0 | 33
DB235.DBW104 | Input_Current_C | INT | 0 | UPS Dong dien dau vao pha C ID: 1066 | x10 |  |  | A | 500 | 0 | 84
DB235.DBW106 | Input_frequency | INT | 0 | UPS Tan so dau vao ID: 1067 | x100 |  |  | Hz | 5500 | 4500 | 5018
DB235.DBW108 | Battery_backtime | INT | 0 | UPS Thoi gian luu tru acquy ID: 1090 | x1 |  |  | Min | 500 | 0 | 34
DB235.DBW110 | Positive_VolBattery | INT | 0 | UPS Dien ap acquy ID: 1091 | [6 empty] | 2193
DB235.DBW112 | Positive_CurBattery | INT | 0 | UPS Dong dien acquy ID: 1092 | [6 empty] | 2
DB235.DBW114 | Battery_Temp | INT | 0 | UPS Nhiet do acquy ID: 1096 |  |  |  | °C | 0 | 1000 | 250
END STRUCT
| Bien_tan_dk_quay_Anten | STRUCT
DB235.DBW116 | Speed_40102 | INT | 0 | Toc do dat cua bien tan
DB235.DBW118 | Output_Freq_40103 | INT | 0 | ACS Tan so ra cua bien tan ID: 40103
DB235.DBW120 | Current_40104 | INT | 0 | ACS Dong dien ra bien tan ID: 40104
DB235.DBW122 | Torque_40105 | INT | 0 | Moment ra cua bien tan
DB235.DBW124 | Power_40106 | INT | 0 | Cong suat tieu thu cua bien tan
DB235.DBW126 | DC_Bus_Voltage_40107 | INT | 0 | Dien ap DC cua bien tan
DB235.DBW128 | Output_Voltage_40109 | INT | 0 | ACS Dien ap ra bien tan ID: 40109
DB235.DBW130 | Last_Fault_40401 | INT | 0 | ACS Ma loi gan nhat cua bien tan ID: 40401
DB235.DBW132 | Previous_Fault_01 | INT | 0 | Ma loi lan cuoi 1 xay ra loi
DB235.DBW134 | Previous_Fault_02 | INT | 0 | Ma loi lan cuoi 2 xay ra loi
END STRUCT
DB235.DBW136 | DKG_509_COOLANT_TEMP | INT | 0 | DCA 25 ESK Nhiet do lam mat ID:002C HEX
END STRUCT
Danh sach tham so can gui tu may tinh giam sat xuong PLC
DB56 - Length: 4 bytes
Address | Name | Type | Initial value | Comment
STRUCT
| DK_Khoang_bien_tan | STRUCT
DB56.DBX0.0 | Bat_may_hoi | BOOL | 0
DB56.DBX0.1 | Tat_may_hoi | BOOL | 0
DB56.DBX0.2 | DK_2vph | BOOL | 0 | Chon quay anten 2V/PH
DB56.DBX0.3 | DK_6vph | BOOL | 0 | Chon quay anten 6V/PH
DB56.DBX0.4 | Bat_dk_quay_Anten | BOOL | 0 | QUAY ANTEN
DB56.DBX0.5 | Tat_dk_quay_Anten | BOOL | 0 | DUNG ANTEN
DB56.DBX0.6 | DK_Bat_thap | BOOL | 0 | Dao pha PHA I - Bat thap
DB56.DBX0.7 | DK_Bat_cao | BOOL | 0 | Dao pha PHA II - Bat cao
DB56.DBX1.0 | Tat_Ha_Ang_Ten | BOOL | 0 | DUNG HA ANTEN - CAM CHOT
DB56.DBX1.1 | DK_12vph | BOOL | 0 | Chon quay anten 12V/PH
END STRUCT
| DK_nguon_xe_ANTEN | STRUCT
DB56.DBX2.0 | AT_de_may_no | BOOL | 0
DB56.DBX2.1 | AT_tat_may_no | BOOL | 0
DB56.DBX2.2 | AT_bat_nguon_tu_may_no | BOOL | 0
DB56.DBX2.3 | AT_tat_nguon_tu_may_no | BOOL | 0
DB56.DBX2.4 | AT_bat_nguon_tu_xe_HS | BOOL | 0
DB56.DBX2.5 | AT_tat_nguon_tu_xe_HS | BOOL | 0
DB56.DBX2.6 | AT_bat_nguon_tu_luoi | BOOL | 0
DB56.DBX2.7 | AT_tat_nguon_tu_luoi | BOOL | 0
END STRUCT
Danh sach tham so can gui tu may tinh giam sat xuong PLC xe Thiet bi
DB58 - Length: 8 bytes
Address | Name | Type | Initial value | Comment
STRUCT
DB58.DBD0 | Encoder_absolute_value | DWORD | DW#16#0 | Gia tri encoder tuyet doi (chua calib)
DB58.DBW4 | temp1 | INT | 0 | Bien trung gian 1 de xu ly ENC
DB58.DBW6 | temp2 | INT | 0 | Bien trung gian 2 de xu ly ENC
END STRUCT
Thời gian vận hành đài gui tu may tinh giam sat xuong PLC xe Thiet bi
DB59 - Length: 22 bytes
DB59.DBD0 | CCM_SEND_TIME | DWORD | DW#16#0 | TIME RECEIVE FROM CCM
DB59.DBD4 | TIME_D5Y_DISP | DINT | L#0 | GIA TRI THOI GIAN VAN HANH TU CCM
DB59.DBD8 | TIME_D5Y_DISP_ERROR | DWORD | DW#16#0 | NORMAL DISPLAY ERROR MODE
DB59.DBD12 | TIME_D5Y_ERR_ERROR | DWORD | DW#16#0 | ERROR DISPLAY ERROR MODE
DB59.DBW16 | COUNT_IN_60S | INT | 0
DB59.DBW18 | COUNT_1_T1 | INT | 0
DB59.DBW20 | COUNT_2_T2 | INT | 0
Danh sach trạng thái nguồn xe 2 can gui tu PLC xe Chỉ huy len may tinh giam sat
DB55 - Length: 2 bytes
DB55.DBX0.0 | Che_do_tai_cho | BOOL | 0 | Che do dk nguon xe 2: Tai cho
DB55.DBX0.1 | Che_do_tu_dong | BOOL | 0 | Che do dk nguon xe 2: Tu dong
DB55.DBX0.2 | Dong_nguon_luoi | BOOL | 0 | Bao xe 2: dong nguon luoi
DB55.DBX0.3 | Dong_nguon_tu_xe1 | BOOL | 0 | Bao xe 2: dong nguon tu xe 1
DB55.DBX0.4 | Dong_nguon_tu_may_no_2 | BOOL | 0 | Bao xe 2: dong nguon tu may no 2
DB55.DBX0.5 | Bao_co_dien_tu_may_no_2 | BOOL | 0 | Detect bao co dien tu may no 2
DB55.DBX0.6 | Bao_co_dien_tu_xe1 | BOOL | 0 | Detect bao co dien tu xe 1
DB55.DBX0.7 | Bao_co_dien_tu_luoi | BOOL | 0 | Detect bao co dien tu luoi

## PLC-MC4N
PLC -MC4N Motion controller - Chỗ encoder thì có thể đọc luôn ở máy tính nhưng mất thêm 1 bước kết nối
Danh sach tham so can gui tu MC4N sang PLC tủ ĐKTC
DB400 - Length: 10 bytes
Address | Name | HMI - TX TB |  | PLC send | PLC recv | Type | Initial value | Comment
STRUCT
| Dieu_khien_quay_anten | DK_Anten |  | Y |  | STRUCT
DB201.DBX2.0 | Quay_nguoc_azi | DB41.DBX2.0 | I0.0 |  |  | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB401.DBX2.1 | Stop_azi | DB41.DBX2.1 | I0.1 |  |  | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB401.DBX2.2 | Quay_thuan_azi | DB41.DBX2.2 | I0.2 |  |  | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB401.DBX2.3 | Chuc_xuong_ele | DB41.DBX2.3 | I0.3 |  |  | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB401.DBX2.4 | Stop_ele | DB41.DBX2.4 | I0.4 |  |  | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB401.DBX2.5 | Ngang_len_ele | DB41.DBX2.5 | I0.5 |  |  | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
| Toc_do_quay_ELE |  |  |  |  | INT |  | Nhập từ màn hình HMI (SETPOINT)
| Toc_do_quay_AZI |  |  |  |  | INT |  | Nhập từ màn hình HMI (SETPOINT)
END_STRUCT
| Che_do_dieu_khien_anten | che_do_anten |  | Y |  | STRUCT
DB401.DBX3.0 | Auto_mode | DB40.DBX0.0 |  |  |  | BOOL | 0 | Cong tac 3 vi tri - nguon so cap
DB401.DBX3.1 | Off_mode | DB40.DBX0.1 |  |  |  | BOOL | 0 | Cong tac 3 vi tri - nguon so cap
DB401.DBX3.2 | Local_mode | DB40.DBX0.2 |  |  |  | BOOL | 0 | Cong tac 3 vi tri - nguon so cap
END_STRUCT
| Hien_thi_tham_so_anten | HT_Anten |  |  | Y | STRUCT
DB58.DBD0 | Encoder_absolute_value_AZI |  |  |  |  | DWORD |  | Gía trị encoder truyệt đối AZI chưa calib
DB58.DBW4 | temp1 |  |  |  |  | INT |  | Bien trung gian 1 de xu ly ENC_AZI
DB58.DBW6 | temp2 |  |  |  |  | INT |  | Bien trung gian 2 de xu ly ENC_AZI
DB58.DBD0 | Encoder_absolute_value_ELE |  |  |  |  | DWORD |  | Gía trị encoder truyệt đối ELE chưa calib
DB58.DBW4 | temp3 |  |  |  |  | INT |  | Bien trung gian 1 de xu ly ENC_ELE
DB58.DBW6 | temp4 |  |  |  |  | INT |  | Bien trung gian 2 de xu ly ENC_ELE
DB58.DBD0 | Encoder_absolute_value_UV10 |  |  |  |  | DWORD |  | Gía trị encoder truyệt đối UV10 chưa calib
DB58.DBW4 | temp5 |  |  |  |  | INT |  | Bien trung gian 1 de xu ly ENC_UV10
DB58.DBW6 | temp6 |  |  |  |  | INT |  | Bien trung gian 2 de xu ly ENC_UV10
DB58.DBD0 | Encoder_absolute_value_UV10 |  |  |  |  | DWORD |  | Gía trị encoder truyệt đối UV11 chưa calib
DB58.DBW4 | temp7 |  |  |  |  | INT |  | Bien trung gian 1 de xu ly ENC_UV11
DB58.DBW6 | temp8 |  |  |  |  | INT |  | Bien trung gian 2 de xu ly ENC_UV11
END_STRUCT
Danh sach tham so trao doi du lieu
DB300 - Length: 12 bytes
Address | Name |  |  |  |  | Type | Initial value | Comment
STRUCT
DB300.DBW0 | BAN_TIN_BAT_TAY |  |  |  |  | INT | 0 | Ban tin bat tay
DB300.DBW2 | BAN_TIN_LOI |  |  |  |  | INT | 0 | Ban tin loi
DB300.DBW4 | BAN_TIN_PHAN_HOI |  |  |  |  | INT | 0 | Ban tin phan hoi
DB300.DBW6 | BAN_TIN_LOI_PHAN_HOI |  |  |  |  | INT | 0 | Ban tin loi phan hoi
DB300.DBW8 | BAN_TIN_TRUNG_GIAN |  |  |  |  | INT | 0 | Ban tin trung gian
DB300.DBW10 | BAN_TIN_LOI_TRUNG_GIAN |  |  |  |  | INT | 0 | Ban tin loi trung gian
END STRUCT

## DB PLC-PLC
PLC - PLC (DATA BLOCK)
Danh sach tham so can gui tu PLC tủ THU-PHÁT sang PLC tủ ĐKTC
DB200 - Length: 10 bytes
Address | Name | HMI - TX TB |  | Type | Initial value | Comment
STRUCT
| Che_do_dieu_khien_nguon | Che_do_Nguon |  | STRUCT
DB200.DBX0.0 | Auto_mode | DB20.DBX0.0 |  | BOOL | 0 | Cong tac 3 vi tri - nguon so cap
DB200.DBX0.1 | Off_mode | DB20.DBX0.1 |  | BOOL | 0 | Cong tac 3 vi tri - nguon so cap
DB200.DBX0.2 | Local_mode | DB20.DBX0.2 |  | BOOL | 0 | Cong tac 3 vi tri - nguon so cap
END_STRUCT
| Bao_nguon_so_cap | Bao_Nguon |  | STRUCT
DB200.DBX2.0 | Bao_co_luoi | DB20.DBX2.0 | Q1.2 | BOOL | 0 | ATS external controller
DB200.DBX2.2 | Bao_co_MFĐ | DB20.DBX2.2 | Q1.4 | BOOL | 0 | ATS external controller
DB200.DBX2.3 | Den_MN_Loi | DB20.DBX2.3 | Q1.5 | BOOL | 0 | De sau 30s khong co nguon MFĐ
END_STRUCT
| TT_Khoi_dong_tu | TT_KDT_Nguon |  | STRUCT
DB200.DBX4.0 | K1_MN | DB20.DBX4.0 | Q2.1 | BOOL | 0 | A1 - K1: Noi nguon may phát điện
DB200.DBX4.1 | K2_Xe2 | DB20.DBX4.1 | Q2.2 | BOOL | 0 | A1 - K2: Noi nguon điện lưới
DB200.DBX4.5 | DeMFĐ_state | DB20.DBX4.5 | Q2.0 | BOOL | 0 | Trang thai cuon day Đề MFĐ
END_STRUCT
Danh sach tham so can gui tu PLC tủ ĐKTC sang PLC tủ THU-PHÁT
DB201 - Length: 28 bytes
Address | Name |  |  | Type | Initial value | Comment
STRUCT
| Dieu_khien_nguon | DK_Nguon |  | STRUCT
END_STRUCT
| Dieu_khien_quay_anten | DK_Anten |  | STRUCT
DB201.DBX2.0 | Quay_nguoc_azi | DB21.DBX2.0 | I0.0 | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB201.DBX2.1 | Stop_azi | DB21.DBX2.1 |  | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB201.DBX2.2 | Quay_thuan_azi | DB21.DBX2.2 | I0.3 | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB201.DBX2.3 | Chuc_xuong_ele | DB21.DBX2.3 | I0.2 | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB201.DBX2.4 | Stop_ele | DB21.DBX2.4 | I0.1 | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
DB201.DBX2.5 | Ngang_len_ele | DB21.DBX2.5 | I0.4 | BOOL | 0 | Nut nhan - nha, xanh, taplo anten
END_STRUCT
| Che_do_dieu_khien_anten | che_do_anten |  | STRUCT
DB201.DBX3.0 | Auto_mode | DB20.DBX0.0 |  | BOOL | 0 | Cong tac 3 vi tri - nguon so cap
DB201.DBX3.1 | Off_mode | DB20.DBX0.1 |  | BOOL | 0 | Cong tac 3 vi tri - nguon so cap
DB201.DBX3.2 | Local_mode | DB20.DBX0.2 |  | BOOL | 0 | Cong tac 3 vi tri - nguon so cap
END_STRUCT
DB201.DBW4 | MN2_MUC DAU |  |  | INT | 0 | X1, PERCENTAGE, 999, SHIFT 0
DB201.DBW6 | MN2_AP_SUAT_DAU |  |  | INT | 0 | X10, BAR, 9999, SHIFT 1
DB201.DBW8 | MN2_NHIET_DO_LAM_MAT |  |  | INT | 0 | X1, CELCIUS, 999, SHIFT 0
DB201.DBW10 | MN2_DIEN_AP_ACQUY |  |  | INT | 0 | X10, V, 9999, SHIFT 1
DB201.DBW12 | CH_DIEN_AP_PHA_1 |  |  | INT | 0 | X10, V, 99999, SHIFT 1
DB201.DBW14 | CH_DONG_DIEN_PHA_1 |  |  | INT | 0 | X100, A, 99999, SHIFT 2
DB201.DBW16 | CH_DIEN_AP_PHA_2 |  |  | INT | 0 | X10, V, 99999, SHIFT 1
DB201.DBW18 | CH_DONG_DIEN_PHA_2 |  |  | INT | 0 | X100, A, 99999, SHIFT 2
DB201.DBW20 | CH_DIEN_AP_PHA_3 |  |  | INT | 0 | X10, V, 99999, SHIFT 1
DB201.DBW22 | CH_DONG_DIEN_PHA_3 |  |  | INT | 0 | X100, A, 99999, SHIFT 2
DB201.DBW24 | CH_DONG_DIEN_PHA_N |  |  | INT | 0 | X100, A, 99999, SHIFT 2
DB201.DBW26 | CH_TAN_SO |  |  | INT | 0 | X100, HZ, 99999, SHIFT 2
END_STRUCT
Danh sach tham so trao doi du lieu giua các PLC - Status
DB300 - Length: 12 bytes
Address | Name |  |  | Type | Initial value | Comment
STRUCT
DB300.DBW0 | BAN_TIN_BAT_TAY |  |  | INT | 0 | Ban tin bat tay
DB300.DBW2 | BAN_TIN_LOI |  |  | INT | 0 | Ban tin loi
DB300.DBW4 | BAN_TIN_PHAN_HOI |  |  | INT | 0 | Ban tin phan hoi
DB300.DBW6 | BAN_TIN_LOI_PHAN_HOI |  |  | INT | 0 | Ban tin loi phan hoi
DB300.DBW8 | BAN_TIN_TRUNG_GIAN |  |  | INT | 0 | Ban tin trung gian
DB300.DBW10 | BAN_TIN_LOI_TRUNG_GIAN |  |  | INT | 0 | Ban tin loi trung gian
END STRUCT

## UPS
UPS Liebert ITA 16/20kVA EMERSON Long backup 01200758
Protocol Text Of iTrust Adapt 16/20kVA UPS. Modbus RTU protocol
Modbus address: #9. Setup DIP switch SW1…SW6: 1 0 0 1 0 0
Transmission rate: 9600 bps. Setup DIP switch SW7,8: 1 0
Sử dụng cổng RS485, do đó nối tắt chân Tx và Rx của RS232
Type | Register [ID = REC] | Bit/Byte | Item | Value
UPS Alarm data | 1030 | Bit 0 | UPS general alarm flag bit | 0: Normal; 1: Alarm
|  | Bit 1 | Modbus card/dry contactor card communication failure flag bit | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 2 | Reserved
|  | Bit 3 | Inverter synchronous/asynchronous | 0: Synchronous; 1: Asynchronous
|  | Bit 4 | Mains voltage | 0: Synchronous; 1: Asynchronous
|  | Bit 5 | Rectifier status | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 6 | Inverter status | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 7 | Bypass conditions (voltage or frequency) | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 10/9/8 | Battery 1 status | 000: Normal
001: Below the lower limit (power-off point)
010: Above the upper limit (excessive voltage)
011: No battery
100: Pre-alarm
101: Reverse batteries
|  | Bit 11 | Functional module 1 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 12 | Functional module 2 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 13 | Functional module 3 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 14 | Functional module 4 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 15 | Functional module 5 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
| 1031 | Bit 0 | Functional module 6 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 1 | Functional module 7 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 2 | Functional module 8 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 3 | Functional module 9 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 4 | Functional module 10 failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 5 | LBS abnormal | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 7/6 | Keyboard failure or model capacity invalid | 00: Normal; 01: Keyboard failure
10: Model capacity invalid
|  | Bit 8 | Fan failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 9 | Environmental temperature over-high | 0: Normal; 1: Over-high
|  | Bit 10 | Emergency power off | 0: Normal; 1: Power off
|  | Bit 11 | Bypass thyristor failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 12 | Bypass phase sequence reverse | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 13 | Bypass over-current failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 14 | Bypass abnormal power off | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 15 | Bypass switching number limit | 0: Normal; 1: Failure
| 1032 | Bit 0 | Failure of module combining board | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 1 | Failure of module combining cable | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 2 | Communication failure of module combining | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 3 | Auxiliary power 2 power off | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 4 | Contactor power board 1 failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 5 | Contactor power board 2 failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 6 | Redundant fan power failure | 0: Normal; 1: Abnormal
|  | Bit 8\7 | BCB access status | 00: BCB not accessed; 01: BCB closed
03: BCB disconnected
|  | Bit 9 | Battery 1 contactor failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 10 | Battery 2 contactor failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 11 | Battery 1 converter failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 12 | Battery 2 converter failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 13 | Battery 1 converter over-current | 0: Normal; 1: Over-current
|  | Bit 14 | Battery 2 converter over-current | 0: Normal; 1: Over-current
|  | Bit 15 | Battery 1 converter over-temperature | 0: Normal; 1: Over-temperature
| 1033 | Bit 0 | Battery 1 converter over-temperature | 0: Normal; 1: Over-temperature
|  | Bit 1 | Battery 1 charger failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 2 | Battery 2 charger failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 4\3 | Battery 1 life | 00: Normal; 01: Battery to be replaced
10: Battery life ended
|  | Bit 6\5 | Battery 2 life | 00: Normal; 01: Battery to be replaced
10: Battery life ended
|  | Bit 7 | Battery 1 temperature over-high | 0: Normal; 1: Over-high
|  | Bit 8 | Battery 2 temperature over-high | 0: Normal; 1: Over-high
|  | Bit 9 | Battery 1 grounding failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 10 | Battery 2 grounding failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 11 | Master channel frequency abnormal | 0: Normal; 1: Excessive
|  | Bit 12 | Balance inductor over-temperature | 0: Normal; 1: Over-temperature
|  | Bit 13 | Input inductor over-temperature | 0: Normal; 1: Over-temperature
|  | Bit 14 | Rectifier over-temperature | 0: Normal; 1: Over-temperature
|  | Bit 15 | Balance circuit failure | 0: Normal; 1: Failure
| 1034 | Bit 0 | Balance inductor over-current | 0: Normal; 1: Over-current
|  | Bit 1 | Master fuse broken | 0: Normal; 1: Broken
|  | Bit 2 | Auxiliary power 1 power off | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 3 | Master channel phase sequence reverse | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 4 | Rectifier over-current | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 5 | Software start failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 6 | Inversion inductor over-temperature | 0: Normal; 1: Over-temperature
|  | Bit 7 | Inductor over-temperature | 0: Normal; 1: Over-temperature
|  | Bit 8 | Inversion thyristor failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 9 | User operation error | 0: Normal; 1: Error
|  | Bit 10 | Ouput fuse broken | 0: Normal; 1: Broken
|  | Bit 11 | Single unit output overload | 0: Normal; 1: Overload
|  | Bit 12 | Combined system overload | 0: Normal; 1: Overload
|  | Bit 13 | Single unit overload timeout | 0: Normal; 1: Overload timeout
|  | Bit 14 | AC output over-voltage | 0: Normal; 1: Over-voltage
|  | Bit 15 | Inverter over-current | 0: Normal; 1: Over-current
| 1035 | Bit 0 | Turning to bypass due to load impact | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 1 | Failure of current sharing in combined units | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 2 | Abnormal power-off of bus | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 3 | Turning to bypass due to request by neighbor system | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 4 | DC bus over-voltage failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 5 | Rectifier communication failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 6 | Inverter communication failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 7 | Ouput DC excess failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 8 | Combined system battery pre-alarm failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 9 | Input zero-lacking failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 10 | Inversion contactor failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 11 | Input contactor failure | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 12 | Input current abnormal | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 13 | Output voltage abnormal | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 14 | Input current excessive | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 15 | Bypass over-temperature | 0: Normal; 1: Failure
| 1036 | Bit 0 | Thyristor failure in neighboring unit | 0: Normal; 1: Failure
|  | Bit 1-15 | Reserved
UPS status data | 1040 | Bit 1\0 | Power supply mode | 00: UPS power supply; 01: Bypass power suppy
10: No power supply
|  | Bit 2 | Battery 1 self-check | 0: In self-check; 1: Not in self-check
|  | Bit 4\3 | Battery 1 average charge/floating charge | 00: Floating charge; 01: Average charge
10: Non-charging status
|  | Bit 5 | Integrated equipment power-on/off | 0: Power-off; 1: Power-on
|  | Bit 7\6 | Rectifier power supply status | 00: Master channel input, rectifier started
01: Battery input, rectifier started
10: Combined input, rectifier started
11: No input from master channel or batteries
|  | Bit 8 | Integrated generator access event | 0: Generator accessed; 1: Generator not accessed
|  | Bit 9 | Integrated equipment input air breaker status | 0: Disconnected; 1: Closed
|  | Bit 10 | Integrated equipment maintenance bypass air breaker status | 0: Disconnected; 1: Closed
|  | Bit 11 | Integrated equipment bypass air breaker status | 0: Disconnected; 1: Closed
|  | Bit 12 | Integrated equipment output air breaker status | 0: Disconnected; 1: Closed
|  | Bit 15\14\13 | Integrated equipment revolving air breaker status | 000: Closed
001: Under test
010: Normal
011: Bypass
100: Maintenance
| 1041 | Bit 2\1\0 | Rack combined system power supply status | 000: No power supply
001: Bypass power supply
010: Mains supply
011: Battery inversion power supply
100: United power supply
101: Output prohibited
|  | Bit 3 | Battery 2 battery self-check | 0: In self-check; 1: Not in self-check
|  | Bit 5\4 | Battery 2 average charge/floating charge | 00: Floating charge; 01: Average charge
10: Non-charging status
|  | Bit 6 | Module 1 online or offline | 0: Online; 1: Offline
|  | Bit 7 | Module 2 online or offline | 0: Online; 1: Offline
|  | Bit 8 | Module 3 online or offline | 0: Online; 1: Offline
|  | Bit 9 | Module 4 online or offline | 0: Online; 1: Offline
|  | Bit 10 | Module 5 online or offline | 0: Online; 1: Offline
|  | Bit 11 | Module 6 online or offline | 0: Online; 1: Offline
|  | Bit 12 | Module 7 online or offline | 0: Online; 1: Offline
|  | Bit 13 | Module 8 online or offline | 0: Online; 1: Offline
|  | Bit 14 | Module 9 online or offline | 0: Online; 1: Offline
|  | Bit 15 | Module 10 online or offline | 0: Online; 1: Offline
UPS Analog data | 1050 | 2 Byte | Input phase voltage A | 0.1V
| 1051 | 2 Byte | Input phase voltage B | 0.1V
| 1052 | 2 Byte | Input phase voltage C | 0.1V
| 1053 | 2 Byte | Output phase voltage A | 0.1V
| 1054 | 2 Byte | Output phase voltage B | 0.1V
| 1055 | 2 Byte | Output phase voltage C | 0.1V
| 1056 | 2 Byte | Output phase current A | 0.1A
| 1057 | 2 Byte | Output phase current B | 0.1A
| 1058 | 2 Byte | Output phase current C | 0.1A
| 1059 | 2 Byte | DC input voltage (battery 1 voltage) | 0.1V
| 1060 | 2 Byte | Output frequency (consistency in three phases) | 0.01Hz
| 1061 | 2 Byte | Input cable voltage AB | 0.1V
| 1062 | 2 Byte | Input cable voltage BC | 0.1V
| 1063 | 2 Byte | Input cable voltage CA | 0.1V
| 1064 | 2 Byte | Input phase current A | 0.1A
| 1065 | 2 Byte | Input phase current B | 0.1A
| 1066 | 2 Byte | Input phase current C | 0.1A
| 1067 | 2 Byte | Input frequency (consistency in three phases) | 0.01Hz
| 1068 | 2 Byte | Phase A input power factor | 0.01
| 1069 | 2 Byte | Phase B input power factor | 0.01
| 1070 | 2 Byte | Phase C input power factor | 0.01
| 1075 | 2 Byte | Phase A output power factor | 0.01
| 1076 | 2 Byte | Phase B output power factor | 0.01
| 1077 | 2 Byte | Phase C output power factor | 0.01
| 1081 | 2 Byte | Phase A output active power | 0.01kW
| 1082 | 2 Byte | Phase B output active power | 0.01kW
| 1083 | 2 Byte | Phase C output active power | 0.01kW
| 1084 | 2 Byte | Phase A output reactive power | 0.01kVAR
| 1085 | 2 Byte | Phase B output reactive power | 0.01kVAR
| 1086 | 2 Byte | Phase C output reactive power | 0.01kVAR
| 1087 | 2 Byte | Phase A output apparent power | 0.01kVA
| 1088 | 2 Byte | Phase B output apparent power | 0.01kVA
| 1089 | 2 Byte | Phase C output apparent power | 0.01kVA
| 1090 | 2 Byte | Battery backup time | Minute
| 1091 | 2 Byte | Positive battery voltage | 0.1V
| 1092 | 2 Byte | Positive battery current | 0.1A
| 1093 | 2 Byte | Negative battery voltage | 0.1V
| 1094 | 2 Byte | Negative battery current | 0.1A
| 1096 | 2 Byte | Battery temperature | 0.1°C
| 1030 |  | UPS Alarm Code: 1030
| 1031 |  | UPS Alarm Code: 1031
| 1032 |  | UPS Alarm Code: 1032
| 1033 |  | UPS Alarm Code: 1033
| 1034 |  | UPS Alarm Code: 1034
| 1035 |  | UPS Alarm Code: 1035
| 1036 |  | UPS Alarm Code: 1036
| 1040 |  | UPS Status Code: 1040
| 1041 |  | UPS Status Code: 1041

## DATA_GEN
Generator (20kVA) Controller Board
DCA 25 ESK Automatic Mains Failure Unit
Modbus communication: via RS232 serial port using external RS485 Converter
Modbus address: #10. Modbus RTU protocol
Serial data: 9600 bps, 8 bit data, no parity, 1 bit stop
Device | Register (hex) | Register [ID = REC] | Description | Size (byte) | Type | Access | Non volatile | Scale | Unit | Low Limit | High Limit | Note
DCA 25 ESK | 0003 | 3 | Genset Phase L1 voltage | 2 | Integer | R | - | x1 | V | 0 | 300
| 0004 | 4 | Genset Phase L2 voltage | 2 | Integer | R | - | x1 | V | 0 | 300
| 0005 | 5 | Genset Phase L3 voltage | 2 | Integer | R | - | x1 | V | 0 | 300
| 0006 | 6 | Genset Phase L1 current | 2 | Integer | R | - | x1 | A
| 0007 | 7 | Genset Phase L2 current | 2 | Integer | R | - | x1 | A
| 0008 | 8 | Genset Phase L3 current | 2 | Integer | R | - | x1 | A
| 000F | 15 | Genset Phase L12 voltage | 2 | Integer | R | - | x1 | V
| 0010 | 16 | Genset Phase L23 voltage | 2 | Integer | R | - | x1 | V
| 0011 | 17 | Genset Phase L31 voltage | 2 | Integer | R | - | x1 | V
| 0013 | 19 | Genset frequency | 2 | Integer | R | - | x10 | Hz
| 0016-0017 | 22-23 | Genset active power | 4 | Integer | R | - | x256 | kW |  |  | 0016 - LSB (16 bit) 0017 - MSB (8 bit) MSB * 65536 (16 bit) + LSB
| 0018 | 24 | Power factor | 1 | Integer | R | - | x100 |  | 0 | 1 | Negative = capacitive PF
| 002A | 42 | Engine speed | 2 | Integer | R | - | x1 | rpm
| 002B | 43 | Oil pressure in bars. | 2 | Integer | R | - | x10 | bar
| 002C | 44 | Coolant temperature | 2 | Integer | R | - | x1 | °C
| 002D | 45 | Fuel level | 2 | Integer | R | - | x1 | % | 0 | 100
| 002F | 47 | Battery voltage | 2 | Integer | R | - | x10 | V
|  |  | Total engine hours | [8 empty] | Not supported

## PM870MG
PM870MG Schneider Electric Power Meter with Integrated Display
Current Transformer: (50:5A), No PT, System Type: 40 (3 phase 4 wire Y)
Modbus address: #6. Modbus RTU protocol
Transmission rate: 38400 bps
Parity: NONE
Device | Register [ID = REC - 1] | Description | Size (byte) | Type | Access | Non volatile | Scale | Unit | Low Limit | High Limit | Note
PM870MG | 4110 | Usage Hours | 1 | Interger | RO | Y | - | Hours | 0 | 32767
| 4111 | Usage Minutes | 1 | Interger | RO | Y | - | Minutes | 0 | 59
| 4120 | CT Ratio - Primary | 1 | Interger | R/W | Y | - | - | 1 | 32767
| 4121 | CT Ratio - Secondary | 1 | Interger | R/W | Y | - | - | 1 or 5
| 4122 | PT Ratio - Primary | 1 | Interger | R/W | Y | - | - | 1 | 32767
| 4123 | PT Ratio - Scale (0 = No PT) | 1 | Interger | R/W | Y | - | - | 0, 1, 10, 100
| 4124 | PT Ratio - Secondary | 1 | Interger | R/W | Y | - | - | 100, 110, 115, 120
| 4125 | Service Frequency | 1 | Interger | R/W | Y | - | Hz | 50 or 60
| 4127 | System Type | 1 | Interger | R/W | Y | - | - | 10, 11, 12, 30, 31, 32, 40, 42, 44 |  | type of system wiring configuration of the PM
| 4128 | Display Mode | 1 | Interger | RO | N | - | - | 0 | 1 | 0 = IEC Units 1 = IEEE Units
| 4000 | Real Energy, Total | 2 | Long | RO | Y | E | kWh/Scale | 0 | 0xFFFFFFFF | Signed Net Consumption
| 4002 | Apparent Energy, Total | 2 | Long | RO | Y | E | kVAh/Scale | 0 | 0xFFFFFFFF
| 4004 | Reactive Energy, Total | 2 | Long | RO | Y | E | kVARh/Scale | 0 | 0xFFFFFFFF | Signed Net Consumption
| 4006 | Real Power, Total | 1 | Interger | RO | N | W | kW/Scale | 0 | 32767 | Signed Net Power
| 4007 | Apparent Power, Total | 1 | Interger | RO | N | W | kVA/Scale | 0 | 32767
| 4008 | Reactive Power, Total | 1 | Interger | RO | N | W | kVAr/Scale | 0 | 32767
| 4009 | Power Factor, Total | 1 | Interger | RO | N | 0.0001 | - | 0 | 1
| 4010 | Voltage, L-L, 3P Average | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767
| 4011 | Voltage, L-N, 3P Average | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767
| 4012 | Current, 3P Average | 1 | Interger | RO | N | A | Amp/Scale | 0 | 32767
| 4013 | Frequency | 1 | Interger | RO | N | 0.01 | Hz | 4500 | 6500 | Derived from phase A
| 4020 | Current, A | 1 | Interger | RO | N | I | Amp/Scale | 0 | 32767
| 4021 | Current, B | 1 | Interger | RO | N | I | Amp/Scale | 0 | 32767
| 4022 | Current, C | 1 | Interger | RO | N | I | Amp/Scale | 0 | 32767
| 4023 | Current, N | 1 | Interger | RO | N | I | Amp/Scale | 0 | 32767
| 4030 | Voltage, A-B | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767
| 4031 | Voltage, B-C | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767
| 4032 | Voltage, C-A | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767
| 4033 | Voltage, A-N | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767
| 4034 | Voltage, B-N | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767
| 4035 | Voltage, C-N | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767
| 4036 | Real Power, A | 1 | Interger | RO | N | W | kW/Scale | 0 | 32767 | Signed Net Power
| 4037 | Real Power, B | 1 | Interger | RO | N | W | kW/Scale | 0 | 32767 | Signed Net Power
| 4038 | Real Power, C | 1 | Interger | RO | N | W | kW/Scale | 0 | 32767 | Signed Net Power
Example: reading from 4-wire system
|  | kW |  | 25
|  | kVAR |  | -15
|  | kVA |  | 27
|  | I_A |  | 904 A
|  | I_B |  | 910 A
|  | I_C |  | 931 A
|  | I_3P_Avg |  | 908 A
|  | V_AB |  | 495 V
|  | V_BC |  | 491 V
|  | V_CA |  | 491 V
|  | V_AN |  | 287 V
|  | V_BN |  | 287 V
|  | V_CN |  | 284 V
|  | PF_3P_Avg |  | 0.75 lag

## MODBUS UNV
PM870MG Schneider Electric Power Meter with Integrated Display
Current Transformer: METSECT5CC005 (50:5A)
Modbus address: #6. Modbus RTU protocol RS485
Transmission rate: 38400 bps
Parity: NONE
Device | Register | Description | Size (byte) | Need (word) | Type | Access | Non volatile | Scale | Unit | Low Limit | High Limit | Note | DP ID | Designation | DP memory | DB57 | DB235 DATA LEN MT | I. Address | Q. Address | Modbus Slave Device ID | Start Address | DISP (Y/N) | Hiển thị HMI | Giá trị hiển thị | Module Type | Change Word Order
TD0 | 0 | Nhiệt độ tủ T00 | 1 | 1 | Interger |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1AI | Input Register -- 1 Word | PIW272 | DB57.DBW0 | DB235.DBW0 | 272...273 |  | 2 | 0 | 34.9 |  | W#16#015D | Read AI
TD1 | 0 | Nhiệt độ tủ T01 | 1 | 1 | Interger |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1AI | Input Register -- 1 Word | PIW272 | DB57.DBW0 | DB235.DBW0 | 272...273 |  | 2 | 0 | 34.9 |  | W#16#015D | Read AI
TD2 | 0 | Nhiệt độ tủ T02 | 1 | 1 | Interger |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1AI | Input Register -- 1 Word | PIW272 | DB57.DBW0 | DB235.DBW0 | 272...273 |  | 2 | 0 | 34.9 |  | W#16#015D | Read AI
TD3 | 0 | Nhiệt độ tủ T03 | 1 | 1 | Interger |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1AI | Input Register -- 1 Word | PIW272 | DB57.DBW0 | DB235.DBW0 | 272...273 |  | 2 | 0 | 34.9 |  | W#16#015D | Read AI
PM870MG | 4110 | Usage Hours | 1 | 1 | Interger | RO | Y | - | Hours | 0 | 32767 |  | 1AI | Input Register -- 1 Word | PIW280 | DB57.DBW8 |  | 280...281 |  | 6 | 4109 | 85 |  | W#16#0055 | Read AO
| 4111 | Usage Minutes | 1 |  | Interger | RO | Y | - | Minutes | 0 | 59 |  |  |  |  | DB57.DBW10 | [5 empty] | 39 Min |  | W#16#0027
| 4120 | CT Ratio - Primary | 1 |  | Interger | R/W | Y | - | - | 1 | 32767 |  |  |  |  | DB57.DBW12 | [5 empty] | 100 |  | W#16#0064
| 4121 | CT Ratio - Secondary | 1 |  | Interger | R/W | Y | - | - | 1 or 5 | [5 empty] | DB57.DBW14 | [5 empty] | 5 |  | W#16#0005
| 4122 | PT Ratio - Primary | 1 |  | Interger | R/W | Y | - | - | 1 | 32767 |  |  |  |  | DB57.DBW16 | [7 empty] | W#16#0078
| 4123 | PT Ratio - Scale (0 = No PT) | 1 |  | Interger | R/W | Y | - | - | 0, 1, 10, 100 | [5 empty] | DB57.DBW18 | [5 empty] | No PT |  | W#16#0000
| 4124 | PT Ratio - Secondary | 1 |  | Interger | R/W | Y | - | - | 100, 110, 115, 120 | [5 empty] | DB57.DBW20 | [7 empty] | W#16#0078
| 4125 | Service Frequency | 1 |  | Interger | R/W | Y | - | Hz | 50 or 60 | [5 empty] | DB57.DBW22 | [5 empty] | 50 Hz |  | W#16#0032
| 4127 | System Type | 1 |  | Interger | R/W | Y | - | - | 10, 11, 12, 30, 31, 32, 40, 42, 44 |  | type of system wiring configuration of the PM |  |  |  | DB57.DBW24 | [5 empty] | 40 |  | W#16#0028
| 4128 | Display Mode | 1 |  | Interger | RO | N | - | - | 0 | 1 | 0 = IEC Units 1 = IEEE Units |  |  |  | DB57.DBW26 | [7 empty] | W#16#0000
| 4000 | Real Energy, Total | 2 |  | Long | RO | Y | E | kWh/Scale | 0 | 0xFFFFFFFF | Signed Net Consumption |  |  |  | DB57.DBW28 | [5 empty] | -19.278KWH |  | W#16#FFFF
| 4002 | Apparent Energy, Total | 2 |  | Long | RO | Y | E | kVAh/Scale | 0 | 0xFFFFFFFF |  |  |  |  | DB57.DBW30 | [5 empty] | 27.054KVAH
| 4004 | Reactive Energy, Total | 2 |  | Long | RO | Y | E | kVARh/Scale | 0 | 0xFFFFFFFF | Signed Net Consumption |  |  |  | DB57.DBW32 | [5 empty] | 15.840KVARH
| 4006 | Real Power, Total | 1 | 1 | Interger | RO | N | W | kW/Scale | 0 | 32767 | Signed Net Power | 4AI | Input Register -- 4 Word | PIW282 | DB57.DBW10 |  | 282...289 |  | 6 | 4005 | -3KW |  | W#16#FEAD | Read AO | Disable
| 4007 | Apparent Power, Total | 1 | 1 | Interger | RO | N | W | kVA/Scale | 0 | 32767 |  |  |  | PIW284 | DB57.DBW12 | [5 empty] | 4KVA |  | W#16#016F
| 4008 | Reactive Power, Total | 1 | 1 | Interger | RO | N | W | kVAr/Scale | 0 | 32767 |  |  |  | PIW286 | DB57.DBW14 | [5 empty] | 1KVAR |  | W#16#007F
| 4009 | Power Factor, Total | 1 | 1 | Interger | RO | N | 0.0001 | - | 0 | 1 |  |  |  | PIW288 | DB57.DBW16 | DB235.DBW8 |  |  |  |  | 0.876 | Y | W#16#2226
| 4010 | Voltage, L-L, 3P Average | 1 |  | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767 |  |  |  |  | DB57.DBW18 | [7 empty] | W#16#0F9A
| 4011 | Voltage, L-N, 3P Average | 1 |  | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767 |  |  |  |  | DB57.DBW20 | [7 empty] | W#16#0902
| 4012 | Current, 3P Average | 1 | 1 | Interger | RO | N | A | Amp/Scale | 0 | 32767 |  | 1AI | Input Register -- 1 Word | PIW396 | DB57.DBW18 |  | 396...397 |  | 6 | 4011 | N | Y | W#16#00D2 | Read AO
| 4013 | Frequency | 1 | 1 | Interger | RO | N | 0.01 | Hz | 4500 | 6500 | Derived from phase A | 1AI | Input Register -- 1 Word | PIW290 | DB57.DBW20 | DB235.DBW10 | 290...291 |  | 6 | 4012 | 50.09 |  | W#16#1394 | Read AO
| 4020 | Current, A | 1 | 1 | Interger | RO | N | I | Amp/Scale X100 | 0 | 32767 |  | 4AI | Input Register -- 4 Word | PIW292 | DB57.DBW22 | DB235.DBW12 | 292...299 |  | 6 | 4019 | 6A | Y | W#16#023E | Read AO | Disable
| 4021 | Current, B | 1 | 1 | Interger | RO | N | I | Amp/Scale | 0 | 32767 |  |  |  | PIW294 | DB57.DBW24 | DB235.DBW14 |  |  |  |  | 8A | Y | W#16#02E6
| 4022 | Current, C | 1 | 1 | Interger | RO | N | I | Amp/Scale | 0 | 32767 |  |  |  | PIW296 | DB57.DBW26 | DB235.DBW16 |  |  |  |  | 4A | Y | W#16#019B
| 4023 | Current, N | 1 | 1 | Interger | RO | N | I | Amp/Scale | 0 | 32767 |  |  |  | PIW298 | DB57.DBW28 | DB235.DBW18 |  |  |  |  | 0A | Y | W#16#0000
| 4030 | Voltage, A-B | 1 | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale X10 | 0 | 32767 |  | 3AI | Input Register -- 3 Word | PIW300 | DB57.DBW30 |  | 300...305 |  | 6 | 4029 | 400 |  | W#16#0FA6 | Read AO
| 4031 | Voltage, B-C | 1 | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767 |  |  |  | PIW302 | DB57.DBW32 | [5 empty] | 399 |  | W#16#0F9B
| 4032 | Voltage, C-A | 1 | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767 |  |  |  | PIW304 | DB57.DBW34 | [5 empty] | 399 |  | W#16#0F91
| 4033 | Voltage, A-N | 1 | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale X10 | 0 | 32767 |  | 3AI | Input Register -- 3 Word | PIW306 | DB57.DBW36 | DB235.DBW20 | 306...311 |  | 6 | 4032 | 231 | Y | W#16#0909 | Read AO
| 4034 | Voltage, B-N | 1 | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767 |  |  |  | PIW308 | DB57.DBW38 | DB235.DBW22 |  |  |  |  | 231 | Y | W#16#090A
| 4035 | Voltage, C-N | 1 | 1 | Interger | RO | N | V | Volt/Scale | 0 | 32767 |  |  |  | PIW310 | DB57.DBW40 | DB235.DBW24 |  |  |  |  | 229 | Y | W#16#08F6
| 4036 | Real Power, A | 1 | 1 | Interger | RO | N | W | kW/Scale | 0 | 32767 | Signed Net Power | 3AI | Input Register -- 3 Word | PIW312 | DB57.DBW42 | DB235.DBW26 | 312...317 |  | 6 | 4035 | -1KW |  | W#16#FFA4 | Read AO
| 4037 | Real Power, B | 1 | 1 | Interger | RO | N | W | kW/Scale | 0 | 32767 | Signed Net Power |  |  | PIW314 | DB57.DBW44 | DB235.DBW28 |  |  |  |  | -2KW |  | W#16#FF5D
| 4038 | Real Power, C | 1 | 1 | Interger | RO | N | W | kW/Scale | 0 | 32767 | Signed Net Power |  |  | PIW316 | DB57.DBW46 | DB235.DBW30 |  |  |  |  | -1KW |  | W#16#FFA8
DCA 25 ESK | 3 | Genset Phase L1 voltage | 2 |  | Integer | R | - | x1 | V | 0 | 300 |  | 3AI | Input Register -- 3 Word |  | DB57.DBW47 |  | 308...313 |  | 10 | 3 | 224V |  | W#16#00DE | Read AO
| 4 | Genset Phase L2 voltage | 2 |  | Integer | R | - | x1 | V | 0 | 300 |  |  |  |  | DB57.DBW48 | [5 empty] | 222 |  | W#16#00E0
| 5 | Genset Phase L3 voltage | 2 |  | Integer | R | - | x1 | V | 0 | 300 |  |  |  |  | DB57.DBW49 | [5 empty] | 229 |  | W#16#00E1
| 6 | Genset Phase L1 current | 2 |  | Integer | R | - | x1 | A |  |  |  | 3AI | Input Register -- 3 Word |  | DB57.DBW50 |  | 314...319 |  | 10 | 3 | 4A |  | W#16#0005 | Read AO
| 7 | Genset Phase L2 current | 2 |  | Integer | R | - | x1 | A | [6 empty] | DB57.DBW51 | [5 empty] | 2 |  | W#16#0003
| 8 | Genset Phase L3 current | 2 |  | Integer | R | - | x1 | A | [6 empty] | DB57.DBW52 | [5 empty] | 2 |  | W#16#0003
| 15 | Genset Phase L12 voltage | 2 |  | Integer | R | - | x1 | V | [6 empty] | DB57.DBW53 | [5 empty] | 380V |  | W#16#0182
| 16 | Genset Phase L23 voltage | 2 |  | Integer | R | - | x1 | V | [6 empty] | DB57.DBW54 | [5 empty] | 396 |  | W#16#018D
| 17 | Genset Phase L31 voltage | 2 |  | Integer | R | - | x1 | V | [6 empty] | DB57.DBW55 | [5 empty] | 387 |  | W#16#018B
| 19 | Genset frequency | 2 |  | Integer | R | - | x10 | Hz |  |  |  | 1AI | Input Register -- 1 Word |  | DB57.DBW56 |  | 320...321 |  | 10 | 19 | 52.1 |  | W#16#0203 | Read AO
| 22 | Genset active power_LOW | 4 | 2 | Integer | R | - | x256 | kW |  |  | 0016 - LSB (16 bit) 0017 - MSB (8 bit) MSB * 65536 (16 bit) + LSB | 2AI | Input Register -- 2 Word | PIW318 | DB57.DBW48 | DB235.DBW46 | 318...321 |  | 10 | 22 | 2.4KW |  | W#16#0278 | Read AO | Disable
| 23 | Genset active power_HIGH | [12 empty] | PIW320 | DB57.DBW50 | DB235.DBW48 | [6 empty] | W#16#0000
| 24 | Power factor | 1 |  | Integer | R | - | x100 |  | 0 | 1 | Negative = capacitive PF | 1AI | Input Register -- 1 Word |  | DB57.DBW51 |  | 326...327 |  | 10 | 24 | 0.78 COS |  | W#16#0064 | Read AO
| 42 | Engine speed | 2 |  | Integer | R | - | x1 | rpm | [6 empty] | DB57.DBW52 | [5 empty] | 1560RPM |  | W#16#0606
| 43 | Oil pressure in bars. | 2 | 1 | Integer | R | - | x10 | bar |  |  |  | 3AI | Input Register -- 3 Word | PIW322 | DB57.DBW52 | DB235.DBW50 | 322...327 |  | 10 | 43 | 2.5 BAR | Y | W#16#0019 | Read AO
| 44 | Coolant temperature | 2 | 1 | Integer | R | - | x1 | °C | [5 empty] | PIW324 | DB57.DBW54 | [5 empty] | 21 C | Y | W#16#002C
| 45 | Fuel level | 2 | 1 | Integer | R | - | x1 | % | 0 | 100 |  |  |  | PIW326 | DB57.DBW56 | DB235.DBW52 |  |  |  |  | 14% | Y | W#16#000E
| 47 | Battery voltage | 2 | 1 | Integer | R | - | x10 | V |  |  |  | 1AI | Input Register -- 1 Word | PIW328 | DB57.DBW58 | DB235.DBW54 | 328...329 |  | 10 | 47 | 14.4 V | Y | W#16#0090 | Read AO
|  | Total engine hours | [9 empty] | Not supported |  |  |  | DB57.DBW60 | [5 empty] | 6.0H
UPS | 1050 | Input phase voltage A | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V |  |  |  | 3AI | Input Register -- 3 Word | PIW330 | DB57.DBW60 | DB235.DBW78 | 330...335 |  | 9 | 1050 | 235.2 |  | W#16#0920 | Read AO
| 1051 | Input phase voltage B | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V | [5 empty] | PIW332 | DB57.DBW62 | DB235.DBW80 |  |  |  |  | 238.1 |  | W#16#0950
| 1052 | Input phase voltage C | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V | [5 empty] | PIW334 | DB57.DBW64 | DB235.DBW82 |  |  |  |  | 239.5 |  | W#16#095E
| 1053 | Output phase voltage A | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V |  |  |  | 3AI | Input Register -- 3 Word | PIW336 | DB57.DBW80 | DB235.DBW84 | 336...341 |  | 9 | 1053 | 230.4 |  | W#16#08FC | Read AO
| 1054 | Output phase voltage B | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V | [5 empty] | PIW338 | DB57.DBW82 | DB235.DBW86 |  |  |  |  | 231.7 |  | W#16#090D
| 1055 | Output phase voltage C | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V | [5 empty] | PIW340 | DB57.DBW84 | DB235.DBW88 |  |  |  |  | 230 |  | W#16#0902
| 1056 | Output phase current A | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1A | A |  |  |  | 3AI | Input Register -- 3 Word | PIW342 | DB57.DBW86 | DB235.DBW90 | 342...347 |  | 9 | 1056 | 1.1 |  | W#16#000C | Read AO
| 1057 | Output phase current B | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1A | A | [5 empty] | PIW344 | DB57.DBW88 | DB235.DBW92 |  |  |  |  | 1.2 |  | W#16#000C
| 1058 | Output phase current C | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1A | A | [5 empty] | PIW346 | DB57.DBW90 | DB235.DBW94 |  |  |  |  | 2.4 |  | W#16#0017
| 1059 | DC input voltage (battery 1 voltage) | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V |  |  |  | 2AI | Input Register -- 2 Word | PIW348 | DB57.DBW94 | DB235.DBW96 | 348...351 |  | 9 | 1059 | 393.1 |  | W#16#0F59 (3929) | Read AO | Disable
| 1060 | Output frequency (consistency in three phases) | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.01Hz | Hz | [5 empty] | PIW350 | DB57.DBW92 | DB235.DBW98 |  |  |  |  | 50.12 |  | W#16#1398
| 1061 | Input cable voltage AB | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V |  |  |  | 3AI | Input Register -- 3 Word | PIW352 | DB57.DBW74 |  | 352...357 |  | 9 | 1061 | 409.8 |  | W#16#0FFC | Read AO
| 1062 | Input cable voltage BC | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V | [5 empty] | PIW354 | DB57.DBW76 | [5 empty] | 413.6 |  | W#16#102D
| 1063 | Input cable voltage CA | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V | [5 empty] | PIW356 | DB57.DBW78 | [5 empty] | 411.1 |  | W#16#100D
| 1064 | Input phase current A | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1A | A |  |  |  | 4AI | Input Register -- 4 Word | PIW358 | DB57.DBW66 | DB235.DBW100 | 358...365 |  | 9 | 1064 | 1.4 |  | W#16#000E | Read AO | Disable
| 1065 | Input phase current B | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1A | A | [5 empty] | PIW360 | DB57.DBW68 | DB235.DBW102 |  |  |  |  | 1.2 |  | W#16#000C
| 1066 | Input phase current C | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1A | A | [5 empty] | PIW362 | DB57.DBW70 | DB235.DBW104 |  |  |  |  | 1.5 |  | W#16#000F
| 1067 | Input frequency (consistency in three phases) | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.01Hz | Hz | [5 empty] | PIW364 | DB57.DBW72 | DB235.DBW106 |  |  |  |  | 50.19 |  | W#16#139B
| 1068 | Phase A input power factor | 2 |  | Integer | R | - | 0.01 | - | [7 empty] | DB235.DBW108 |  |  |  |  | 0.79 |  | W#16#004E
| 1069 | Phase B input power factor | 2 |  | Integer | R | - | 0.01 | - | [7 empty] | DB235.DBW110 |  |  |  |  | 0.76 |  | W#16#0052
| 1070 | Phase C input power factor | 2 |  | Integer | R | - | 0.01 | - | [7 empty] | DB235.DBW112 |  |  |  |  | 0.78 |  | W#16#004F
| 1075 | Phase A output power factor | 2 |  | Integer | R | - | 0.01 | - | [7 empty] | DB235.DBW114 |  |  |  |  | 0.00 |  | W#16#0000
| 1076 | Phase B output power factor | 2 |  | Integer | R | - | 0.01 | - | [7 empty] | DB235.DBW116 |  |  |  |  | 0.00 |  | W#16#0000
| 1077 | Phase C output power factor | 2 |  | Integer | R | - | 0.01 | - | [7 empty] | DB235.DBW118 |  |  |  |  | 0.84 |  | W#16#0053
| 1081 | Phase A output active power | 2 |  | Integer | R | - | 0.01kW | kW | [7 empty] | DB235.DBW120 |  |  |  |  | 0.1KW |  | W#16#000A
| 1082 | Phase B output active power | 2 |  | Integer | R | - | 0.01kW | kW | [7 empty] | DB235.DBW122 |  |  |  |  | 0.1 |  | W#16#000A
| 1083 | Phase C output active power | 2 |  | Integer | R | - | 0.01kW | kW | [7 empty] | DB235.DBW124 |  |  |  |  | 0.2 |  | W#16#0014
| 1084 | Phase A output reactive power | 2 |  | Integer | R | - | 0.01kVAR | kVAR | [7 empty] | DB235.DBW126 |  |  |  |  | 0.1KVAR |  | W#16#000A
| 1085 | Phase B output reactive power | 2 |  | Integer | R | - | 0.01kVAR | kVAR | [7 empty] | DB235.DBW128 |  |  |  |  | 0.1 |  | W#16#000A
| 1086 | Phase C output reactive power | 2 |  | Integer | R | - | 0.01kVAR | kVAR | [7 empty] | DB235.DBW130 |  |  |  |  | 0.2 |  | W#16#0014
| 1087 | Phase A output apparent power | 2 |  | Integer | R | - | 0.01kVA | kVA | [7 empty] | DB235.DBW132 |  |  |  |  | 0.2KVA |  | W#16#0014
| 1088 | Phase B output apparent power | 2 |  | Integer | R | - | 0.01kVA | kVA | [7 empty] | DB235.DBW134 |  |  |  |  | 0.2 |  | W#16#0014
| 1089 | Phase C output apparent power | 2 |  | Integer | R | - | 0.01kVA | kVA | [7 empty] | DB235.DBW136 |  |  |  |  | 0.3 |  | W#16#001E
| 1090 | Battery backup time | 2 | 1 | Integer | R | - | Minute | Minute |  |  |  | 5AI | Input Register -- 5 Word | PIW366 | DB57.DBW98 | DB235.DBW108 | 366...375 |  | 9 | 1090 | ---- | Y | W#16#00F3 | Read AO
| 1091 | Positive battery voltage | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V | [5 empty] | PIW368 | DB57.DBW102 | DB235.DBW110 |  |  |  |  | 393.1/2 | Y | W#16#07B0 (1968)
| 1092 | Positive battery current | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1A | A | [5 empty] | PIW370 | DB57.DBW104 | DB235.DBW112 |  |  |  |  | 0.06A | Y | W#16#0001
| 1093 | Negative battery voltage | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1V | V | [5 empty] | PIW372 | DB57.DBW106 | [7 empty] | W#16#07A7
| 1094 | Negative battery current | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1A | A | [5 empty] | PIW374 | DB57.DBW108 | [7 empty] | W#16#0001
| 1096 | Battery temperature | 2 | 1 | Integer | R | - | 0.1°C | °C |  |  |  | 1AI | Input Register -- 1 Word | PIW376 | DB57.DBW100 | DB235.DBW114 | 376...377 |  | 9 | 1096 | ---- | Y | W#16#00FA | Read AO
| 1030 | UPS Alarm Code: 1030 | 2 | 1 | Binary | R | - | - |  |  |  |  | 7AI | Input Register -- 7 Word | PIW378 | DB57.DBW110 | DB235.DBW60 | 378...391 |  | 9 | 1030 |  |  | W#16#0000 | Read AO
| 1031 | UPS Alarm Code: 1031 | 2 | 1 | Binary | R | - | - | [6 empty] | PIW380 | DB57.DBW112 | DB235.DBW62 | [6 empty] | W#16#0000
| 1032 | UPS Alarm Code: 1032 | 2 | 1 | Binary | R | - | - | [6 empty] | PIW382 | DB57.DBW114 | DB235.DBW64 | [6 empty] | W#16#0000
| 1033 | UPS Alarm Code: 1033 | 2 | 1 | Binary | R | - | - | [6 empty] | PIW384 | DB57.DBW116 | DB235.DBW66 | [6 empty] | W#16#0000
| 1034 | UPS Alarm Code: 1034 | 2 | 1 | Binary | R | - | - | [6 empty] | PIW386 | DB57.DBW118 | DB235.DBW68 | [6 empty] | W#16#0000
| 1035 | UPS Alarm Code: 1035 | 2 | 1 | Binary | R | - | - | [6 empty] | PIW388 | DB57.DBW120 | DB235.DBW70 | [6 empty] | W#16#0000
| 1036 | UPS Alarm Code: 1036 | 2 | 1 | Binary | R | - | - | [6 empty] | PIW390 | DB57.DBW122 | DB235.DBW72 | [6 empty] | W#16#0000
| 1040 | UPS Status Code: 1040 | 2 | 1 | Binary | R | - | - |  |  |  |  | 2AI | Input Register -- 2 Word | PIW392 | DB57.DBW124 | DB235.DBW74 | 392...395 |  | 9 | 1040 |  | Y | W#16#1B24 | Read AO | Disable
| 1041 | UPS Status Code: 1041 | 2 | 1 | Binary | R | - | - | [6 empty] | PIW394 | DB57.DBW126 | DB235.DBW76 | [5 empty] | Y | W#16#FFAA
63

## HMI param list
No. | DB57 | Scale in DB57 | DB75 global/instance data block | Type | Group | Parameter | Unit | Low Limit | High Limit | Format Type | Format Pattern | Shift Decimal Point | Low limit | High limit | Start value | Trang màn hình | Comment
1 | DB57.DBW56 | x1 | DB75.DBW0 | Int | MN 1 |  | % | 0 | 100 | Dec | 999 | 0 |  |  |  | TỦ đktc
2 | DB57.DBW52 | x10 | DB75.DBW2 | Int | MN 1 |  | bar | 0 | 55 | Dec | 9999 | 1
3 | DB57.DBW54 | x1 | DB75.DBW4 | Int | MN 1 |  | °C | 0 | 100 | Dec | 999 | 0
4 | DB57.DBW58 | x10 | DB75.DBW6 | Int | MN 1 | Điện áp acquy | V | 0 | 150 | Dec | 9999 | 1
5 | DB57.DBW36 | x10 | DB75.DBW8 | Int | TB | Điện áp pha 1 | V | 0 | 5000 | Dec | 99999 | 1
6 | DB57.DBW22 | x100 | DB75.DBW10 | Int | TB | Dòng điện pha 1 | A | 0 | 5000 | Dec | 99999 | 2
7 | DB57.DBW38 | x10 | DB75.DBW12 | Int | TB | Điện áp pha 2 | V | 0 | 5000 | Dec | 99999 | 1
8 | DB57.DBW24 | x100 | DB75.DBW14 | Int | TB | Dòng điện pha 2 | A | 0 | 5000 | Dec | 99999 | 2
9 | DB57.DBW40 | x10 | DB75.DBW16 | Int | TB | Điện áp pha 3 | V | 0 | 5000 | Dec | 99999 | 1
10 | DB57.DBW26 | x100 | DB75.DBW18 | Int | TB | Dòng điện pha 3 | A | 0 | 5000 | Dec | 99999 | 2
11 | DB57.DBW28 | x100 | DB75.DBW20 | Int | TB | Dòng điện pha N | A | 0 | 5000 | Dec | 99999 | 2
12 | DB57.DBW20 | x100 | DB75.DBW22 | Int | TB | Tần số | Hz | 0 | 6000 | Dec | 99999 | 2
13 | DB57.DBW98 | x1 | DB75.DBW24 | Int | UPS | Thời gian lưu trữ acquy | Min | 0 | 500 | Dec | 9999 | 0 |  |  |  | UPS 1
14 | DB57.DBW100 | x10 | DB75.DBW26 | Int | UPS | Nhiệt độ acquy | °C | 0 | 1000 | Dec | 9999 | 1 |  |  |  | UPS 1
15 | DB57.DBW94 | x10 | DB75.DBW28 | Int | UPS | Điện áp acquy UPS | V | 0 | 5000 | Dec | 99999 | 1 |  |  |  | UPS 2
16 | DB57.DBW96 | x10 | DB75.DBW30 | Int | UPS | Dòng điện acquy UPS | A | 0 | 500 | Dec | 9999 | 1 |  |  |  | UPS 2
17 | DB57.DBW110 |  | DB75.DBW32 | Word | UPS | UPS Alarm mã lỗi 1030 |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 3
18 | DB57.DBW112 |  | DB75.DBW34 | Word | UPS | UPS Alarm mã lỗi 1031 |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 3
19 | DB57.DBW114 |  | DB75.DBW36 | Word | UPS | UPS Alarm mã lỗi 1032 |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 3
20 | DB57.DBW116 |  | DB75.DBW38 | Word | UPS | UPS Alarm mã lỗi 1033 |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 3
21 | DB57.DBW118 |  | DB75.DBW40 | Word | UPS | UPS Alarm mã lỗi 1034 |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 3
22 | DB57.DBW120 |  | DB75.DBW42 | Word | UPS | UPS Alarm mã lỗi 1035 |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 4
23 | DB57.DBW122 |  | DB75.DBW44 | Word | UPS | UPS Alarm mã lỗi 1036 |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 4
24 | DB57.DBW124 |  | DB75.DBW46 | Word | UPS | UPS Status Mã 1040 |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 1B24 | UPS 4
25 | DB57.DBW126 |  | DB75.DBW48 | Word | UPS | UPS Status Mã 1041 |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | FFAA | UPS 4
26 |  |  | DB75.DBW50 | Int |  | TEMP 1
27 |  |  | DB75.DBX52.0 | Bool |  | Nút bấm từ panel điều khiển | [8 empty] | 0
29 |  |  | DB75.DBX52.2 | Bool | UPS | Nút bấm UPS | [8 empty] | 0
30 |  |  | DB75.DBX52.3 | Bool |  | Nút xác nhận Vị trí dựng hạ | [8 empty] | 0 | CALIB DỰNG HẠ
31 |  |  | DB75.DBW60 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 7VDC (tủ thu) - điện áp |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 3
32 |  |  | DB75.DBW62 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 7VDC (tủ phát)- điện áp |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 3
33 |  |  | DB75.DBW64 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 12VDC (tủ thu)- điện áp |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 4
34 |  |  | DB75.DBW66 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 12VDC (tủ phát)- điện áp |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 4
35 |  |  | DB75.DBW68 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 24VDC (tủ ĐKTC)- điện áp |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 1B24 | UPS 4
36 |  |  | DB75.DBW70 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 24VDC (tủ thu)- điện áp |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | FFAA | UPS 4
38 |  |  | DB75.DBW72 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 50VDC (tủ thu)- điện áp | [8 empty] | 0
31 |  |  | DB75.DBW74 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 7VDC (tủ thu) - dòng điện |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 3
32 |  |  | DB75.DBW76 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 7VDC (tủ phát) - dòng điện |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 3
33 |  |  | DB75.DBW78 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 12VDC (tủ thu) - dòng điện |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 4
34 |  |  | DB75.DBW80 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 12VDC (tủ phát) - dòng điện |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 4
35 |  |  | DB75.DBW82 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 24VDC (tủ ĐKTC - dòng điện) |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 1B24 | UPS 4
36 |  |  | DB75.DBW84 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 24VDC (tủ thu) - dòng điện |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | FFAA | UPS 4
38 |  |  | DB75.DBW86 | Int | NB3000 | Thông số nguồn 50VDC (tủ thu) - dòng điện |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0000 | UPS 4
39 |  |  | DB75.DBW88 | Int | MC4N | Giá trị góc quay theo AZI |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0001 | TEST_ANTEN_1
40 |  |  | DB75.DBW90 | Int | MC4N | Giá trị góc quay theo ELE |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0002 | TEST_ANTEN_1
39 |  |  | DB75.DBW92 | Int | MC4N | Tốc độ góc quay hiện tại theo AZI |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0003 | TEST_ANTEN_2
40 |  |  | DB75.DBW94 | Int | MC4N | Tốc độ góc quay hiện tại theo ELE |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0004 | TEST_ANTEN_2
39 |  |  | DB75.DBW96 | Int | MC4N | Tốc độ góc quay đặt theo AZI |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0005 | TEST_ANTEN_2
40 |  |  | DB75.DBW98 | Int | MC4N | Tốc độ góc quay đặt theo ELE |  |  |  | HEX | FFFF |  |  |  | 0006 | TEST_ANTEN_2

## Chức năng
STT | Functional Area | Equipment Used | Symbol
1 | Truyền thông | PROFINET
Giắc đấu nối Ethernet RJ45, dây CAT5E
Switch mạng, Router, connector
CM 1241 modbus RTU
Connector 9 chân cái D-sub
kết nối kiểu RS-422/RS485
2 | Điều khiển nguồn | Công tắc, nút bấm, switch lựa chọn chế độ điều khiển nguồn
Cầu đấu phân nguồn
Nút bấm lựa chọn nguồn, đề máy phát điện
Nút bấm cấp nguồn 3 pha cho tủ trên bệ quay
Nút bấm cấp nguồn 3 pha cho tủ thủy lực
Role trung gian
Modul 16xDI/16xDQ
Khởi động từ đóng cắt nguồn sơ cấp: 2 KĐT
Máy phát điện
3 | Điều khiển quay anten | Switch lựa chọn chế độ điều khiển quay anten: 1 switch 3 vị trí
Nguồn 3 pha 380V, nguồn 24VDC
Chốt thủy lực (chốt an toàn) dàn anten
Chốt quay anten
Nút bấm lựa chọn chế độ HOMING
Nút bấm lựa chọn quay thuận
Nút bấm lựa chọn quay ngược
Nút bấm lựa chọn dừng quay
Nút bấm lựa chọn chúc
Nút bấm lựa chọn ngẩng
Nút bấm lựa chọn dừng chúc ngẩng
Modul 16xDI/16xDQ
Role trung gian
Motion controller MC4N, Driver và động cơ
Encoder góc phương vị, góc tà
4 | Thông số giám sát | Cảm biến nhiệt độ tủ thu, tủ phát
Cảm biến nhiệt độ tủ ĐKTC
Cảm biến dòng điện nguồn sơ cấp 3 Curent Tran
Thiết bị giám sát nguồn DC - NB3000, truyền thông MODBUS RTU
Panel điều khiển máy phát điện DCA 25 ESK
Đồng hồ đo và hiển thị thông số điện 3 pha PM870MG
Modul MODBUS hub LU9GC3, 9RJ45 + 1 screw terminal
Màn hình HMI Siemens Touch screen, Ethernet interface
Hệ thống đèn báo trạng thái hoạt động trên mặt tủ
RS232/485/422/MODBUS-Cconverter : HD67501-A1
6 | MISC | Cảm biến khói
Còi báo khói
Nút bấm kiểm tra, Tắt cảnh báo khói
Modul vào số: 1 kênh TH báo khói

## HW Config
Hardware Configuration of PLC station Xe Thiet bi, Xe Chi huy - dai radar VRS 2DM W_P19
| Tên | Mã hiệu | Firmware | Slot | Specs | Value | LADDR | ID
PLC | CPU | 6ES7214-1AG40-0XB0 | V4.2 | 1 | Clock Memory
[5 empty] | DI14: Address | 0.0 -1.7
[5 empty] | DQ10: Address | 0.0 -1.7
[5 empty] | HW ID (DI/DQ) | 264
[5 empty] | AI2: Address | 64-67
[5 empty] | HW ID (AI) | 263
[5 empty] | PROFINET interface_1 | RJ45
[5 empty] | IP protocol | 192.168.0.3
[5 empty] | Send clock | 1 ms
[5 empty] | HW ID (Profinet) | 64
| CM 1241 (RS422/485) | 6ES7241-1CH32-0XB0 | V2.2 | 101 | S7 CM for point to point connection | Modbus RTU
[5 empty] | Operating mode | Full duplex RS422
[5 empty] | interface | 9-pin D-sub female
[5 empty] | Baud rate | 9.6kbps
[5 empty] | Parity | No
[5 empty] | Data bits | 8 per character
[5 empty] | Stop bits | 1
[5 empty] | HW ID | 273
| DI 16/DQ 16x24VDC | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | V2.0 | 2 | I address | I8.0 - I9.7
[5 empty] | Q address | Q8.0 - Q9.7
[5 empty] | HW ID (DI/DQ) | 270
| AI 8xTC_1 SM 1231 AI8 x TC | 6ES7 231-5QF32-0XB0 | V2.0 | 3 | Address (2 byte x 8 chanels) | IW144, IW146…IW158
[5 empty] | Q address | 0…3
[5 empty] | HW ID | 272
| DI 16/DQ 16x24VDC | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | V2.0 | 4 | I address | I16.0 - I17.7
[5 empty] | Q address | Q16.0 - Q17.7
[5 empty] | HW ID (DI/DQ) | 271
| DI 16/DQ 16x24VDC | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | V2.0 | 5 | I address | I12.0 - I13.7
[5 empty] | Q address | Q12.0 - Q13.7
[5 empty] | HW ID (DI/DQ) | 269
| Tên | Mã hiệu | Position | Ord. | Specs | Value | Setup value
Modbushoặc Analog input | Nhiệt độ tủ ĐKTC |  | Cabin xe 1 | #1 | loại | T_meter/sensor
đầu vào
đầu ra
kiểu đọc dữ liệu
Chất lượng
| Nhiệt độ tủ THU |  | Cabin xe 1 | #1 | loại | T_meter/sensor
đầu vào
đầu ra
kiểu đọc dữ liệu
Chất lượng
| Nhiệt độ tủ PHÁT |  | Cabin xe 1 | #1 | loại | T_meter/sensor
đầu vào
đầu ra
kiểu đọc dữ liệu
Chất lượng
| Nhiệt độ tủ P2 |  | Cabin xe 1 | #1 | loại | T_meter/sensor
đầu vào
đầu ra
kiểu đọc dữ liệu
Chất lượng
Hardware Configuration of PLC station UNV
| Tên | Mã hiệu | Position | ID | Address | Note
MODBUS RTU | Thông số điện 3p nguồn đầu vào | PM870MG | 3P đầu vào | #6
| Thông số điện MFĐ | DCA 25 ESK | Panel MFĐ | #10
| Thông số điện nguồn dự phòng UPS | UPS Liebert ITA | UPS | #9
| Thiết bị giám sát nguồn DC | NB3000 | Netbitter
| Thông số bộ chuyển nguồn tự động | LV429632ATNSX22A | ATS
| Tên | Mã hiệu | Position | ID | Address | Note
ETHERNET | Giao tiếp Motion Controller để lấy thông tin về điều khiển đài anten | MC405-P827 MC4N-P903 | Bộ điều khiển chuyển động | #6
| Giao tiếp PLC-PLC để nhận thông tin giám sát/điều khiển nguồn tủ bên trên bệ quay | S7-1200 | PLC | #10
| Giao tiếp với HMI |  | HMI 6'' | #9

## IO Memory
Symbols | Address | Origin | Description | Functions Used | Note
0 | M0.0 | Tạo trong OB100 | Dùng để khởi tạo giá trị luôn SAI
1 | M0.1 | Tạo trong OB100 | Dùng để khởi tạo giá trị luôn ĐÚNG
Test_truyen_thong | M0.2 | Tạo trong OB100 | Khởi tạo chương trình test truyền thông (TRUE) |  | Reset sau khi Test xong
Truyen_du_lieu | M0.3 | Tạo trong OB100 | Khởi tạo chương trình gửi và nhận dữ liệu (TRUE)
Clock_KD | M0.4 | Tạo trong OB100 | Khởi tạo xung đếm đồng hồ (TRUE)
Reset_KD | M0.5 | Tạo trong OB100 | Reset các Data Block khi PLC Thiết bị khởi động lại
KD_Che_do_nguon | M0.6 | Tạo trong OB100 | Reset chế độ nguồn khi PLC Thiết bị khởi động lại
Tin_hieu_rst_dong_ho | M0.7 | Tạo trong OB100 | Reset xung đồng hồ khi PLC Thiết bị khởi động lại
TH_rst_dong_ho_ERR | M1.0 | Tạo trong OB100 | Reset xung đồng hồ khi PLC Thiết bị khởi động lại - D5Y ERROR
TH_rst_dong_ho_ERR_N | M1.1 | Tạo trong OB100
Che_do_tat_tu_TT | M2.7 | Tạo trong OB1
Recv_Error | M3.0 | Tạo trong FC250 | Cờ báo Xe Thiết bị RECEIVE ERROR
RST_DB_RECV | M3.1 | Tạo trong FC250 | Reset các Data Block khi PLC 2 khởi động lại
RST_DB_SND | M3.2 | Tạo trong FC250 | Reset các Data Block khi có lỗi truyền thông 30s
Send_Error | M3.3 | Tạo trong FC250 | Cờ báo Xe Thiết bị SEND ERROR
Send_OK | M3.4 | Tạo trong FC250 | Cờ báo Xe Thiết bị SEND OK
Recv_OK | M3.5 | Tạo trong FC250
TG_CPDK | M3.6 | Tạo trong FC250 | Biến trung gian đèn CHO PHÉP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA XE 1 TRÊN XE 2
Enable DK xe HS | M4.0 | Tạo trong FC250 | Cho phép điều khiển khi truyền thông OK |  | Đèn sáng nhấp nháy = lỗi truyền thông, chỉ bên Xe 2
Clock_2s | M5.7 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
Clock_1s | M5.5 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
Clock_0.5s | M5.3 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
Clock_0.2s | M5.1 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
Clock_0.1s | M5.0 | Memory Clock | CPU Clock |  | Using Clock Memory and Timers
TG_TT_Quay | M10.0 | Tạo trong FC24 | Bít trung gian trạng thái QUAY
TG_TT_Dung | M10.1 | Tạo trong FC24 | Bít trung gian trạng thái DỪNG
QUAY_NOTP2 | M10.2 | Tạo trong FC24 | Trạng thái Quay và không ấn nút 2V/PH
QUAY_NOTP2P6 | M10.3 | Tạo trong FC24 | Trạng thái Quay và không ấn đồng thời nút 2V/PH và 6V/PH
EdgeP_2V_2V | M11.3 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 2V (chọn 2V) CTR1
EdgeP_4V_4V | M11.4 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 4V (chọn 4V) CTR1
EdgeP_6V_6V | M11.5 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 6V (chọn 6V) CTR1
EdgeP_CH_2V_2V | M12.3 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 2V (chọn 2V) Taplo quay CON-01
EdgeP_CH_4V_4V | M12.4 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 4V (chọn 4V) Taplo quay CON-01
EdgeP_CH_6V_6V | M12.5 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 6V (chọn 6V) Taplo quay CON-01
BT_PHA I | M15.0 | Tạo trong FC24 | Chọn đảo pha pha I
BT_PHA II | M15.1 | Tạo trong FC24 | Chọn đảo pha pha II (mặc định: pha I)
EdgeP_CH_DP_Pha II | M16.1 | Tạo trong FC22 | Sườn dương PB Dao pha Taplo Anten CON-01
EdgeP_PB_Pha II | M16.2 | Tạo trong FC22 | Sườn dương PB Dao pha pha II CTR1
EdgeN_PB_Pha II | M16.3 | Tạo trong FC22 | Sườn âm PB Dao pha pha II CTR1
PB pha I | M16.4 | Tạo trong FC22 | Đang ở pha II, nhấn pha I
EdgeP_CH_DP_Pha I | M16.5 | Tạo trong FC22 | Sườn dương PB Dao pha Taplo Anten CON-01
EdgeP_MT_Pha I | M16.6 | Tạo trong FC22 | Sườn dương PB Dao pha pha II CTR1
PB pha II | M16.7 | Tạo trong FC22 | Đang ở pha I, nhấn pha II
EdgeP_MT_PHA II | M17.0 | Tạo trong FC22
EdgeP_MT_PHA I | M17.1 | Tạo trong FC22
RET_VAL_DK_NGUON | MW22 | Tạo trong FC140, 160 | Giá trị trở về reset điều khiển nguồn
RET_VAL_DK_QUAY | MW24 | Tạo trong FC141 | Giá trị trở về reset điều khiển QUAY
DATA_ENC_PV_TEMP | MD30 | Tạo trong FC73 | Doc ve tu MT
Bao_tat_INVT_2V | M35.0 | Tạo trong FC24 | Khi anten dang quay o 2V, co lenh DUNG HA, bat bit len
Bao_tat_INVT_6V | M35.1 | Tạo trong FC24 | Khi anten dang quay o 6V, co lenh DUNG HA, bat bit len
Bao_tat_INVT_12V | M35.2 | Tạo trong FC24 | Khi anten dang quay o 12V, co lenh DUNG HA, bat bit len
Tat_INVT_o_2V | M35.3 | Tạo trong FC24 | Detect goc ENC 2V/PH de dung theo quan tinh ve vi tri DUNG HA
Tat_INVT_o_6V | M35.4 | Tạo trong FC24 | Detect goc ENC 6V/PH de dung theo quan tinh ve vi tri DUNG HA
Tat_INVT_o_12V | M35.5 | Tạo trong FC24 | Detect goc ENC 12V/PH de dung theo quan tinh ve vi tri DUNG HA
Q6V_DHAT | M35.7 | Tạo trong FC24 | Đang quay 6, nhấn Dựng Hạ, ngắt 6V, cho quay 2V
Q12V_DHAT | M36.1 | Tạo trong FC24 | Đang quay 12, nhấn Dựng Hạ, ngắt 12V, cho quay 2V
EdgeN_Q6_Q2_DHAT | M36.3 | Tạo trong FC24
EdgeN_Q12_Q2_DHAT | M36.4 | Tạo trong FC24
D5Y_CCM_SEND | M36.5 | Tạo trong FC23 | Báo có data từ CCM gửi xuống
EDGEP_COUNT_INC | M36.6 | Tạo trong FC23
EDGEP_COUNT_60S | M36.7 | Tạo trong FC23
EDGEP_RST_CCM_60S | M37.0 | Tạo trong FC23
EDGEP_NOT_EQU_0 | M37.2 | Tạo trong FC23
EdgeP_ENC_TEMP1 | M37.3 | Tạo trong FC24 | Sườn dương lưu giá trị encoder ở thời điểm 1
EdgeP_ENC_TEMP2 | M37.4 | Tạo trong FC24 | Sườn dương lưu giá trị encoder ở thời điểm 2 (sau 3s)
DATA_ENC_PV_TEMP_ORD | MW38 | Tạo trong FC73 | Dao theo thu tu bit trong PLC
ENC_PV_TEMP1 | MW42 | Tạo trong FC24 | Du lieu encoder thoi diem 1
ENC_PV_TEMP2 | MW44 | Tạo trong FC24 | Du lieu encoder thoi diem 2 (sau 3s)
Bao_khong_co_ENC_PV | M46.0 | Tạo trong FC24 | De ngat ham Dung Ha Anten
RET_VAL_OB82 | MW120 | Tạo trong OB82 | Return value OB82
RET_VAL_OB121 | MW122 | Tạo trong OB121 | Return value OB121
RET_VAL_OB122 | MW124 | Tạo trong OB122 | Return value OB122
RET_VAL_OB87 | MW126 | Tạo trong OB87 | Return value OB87
TG_Pulse_MT_Nguon_Luoi | M130.0 | Tạo trong FC21 | Tạo xung 200ms MT điều khiển bật nguồn từ Lưới
TG_Pulse_MT_Nguon_X2 | M130.2 | Tạo trong FC21 | Tạo xung 200ms MT điều khiển bật nguồn từ xe 2
TG_Pulse_MT_Nguon_MN | M130.4 | Tạo trong FC21 | Tạo xung 200ms MT điều khiển bật nguồn từ Máy nổ
TG_THOI_GIAN_D5Y | MD140 | Tạo trong FC23 | Trung gian - Thoi gian van hanh dai (DWORD)
TEMP_TIME_TOT_DINT | MD148 | Tạo trong FC23 | ERROR DISPLAY
EdgeP_PB_Luoi | M160.0 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối Lưới CTR1
EdgeN_PB_Luoi | M160.1 | Tạo trong FC21 | Sườn âm PB Tắt Lưới CTR1
EdgeP_PB_X2 | M160.2 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối Xe 2 CTR1
EdgeN_PB_X2 | M160.3 | Tạo trong FC21 | Sườn âm PB Tắt Xe 2 CTR1
EdgeP_PB_MN | M160.4 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối MN CTR1
EdgeN_PB_MN | M160.5 | Tạo trong FC21 | Sườn âm PB Tắt MN CTR1
EdgeP_PB_De | M160.6 | Tạo trong FC33 | Sườn dương PB Đề MN CTR1
EdgeP_PB_QD | M170.0 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB Quay/Dừng CTR1
EdgeN_PB_QD | M170.1 | Tạo trong FC24 | Sườn âm PB Quay/Dừng CTR1
EdgeP_CH_D | M170.2 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB Dừng anten Taplo quay CON-01
EdgeP_CH_2V | M170.3 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 2V (Quay Dừng) Taplo quay CON-01
EdgeP_CH_6V | M170.4 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 6V (Quay Dừng) Taplo quay CON-01
EdgeP_CH_12V | M170.5 | Tạo trong FC24 | Sườn dương PB 12V (Quay Dừng) Taplo quay CON-01
BT dk quay | M190.4 | Tạo trong FC24 | Bít trung gian điều khiển chọn Quay/Dừng anten
EdgeP_CH_Luoi | M191.0 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối Lưới CTR2
BT_Luoi | M191.1 | Tạo trong FC21 | Bit trung gian bật tắt nguồn từ lưới
EdgeP_CH_X2 | M191.2 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối Xe 2 CTR2
BT_Xe2 | M191.3 | Tạo trong FC21 | Bit trung gian bật tắt nguồn từ xe 2
EdgeP_CH_MN | M191.4 | Tạo trong FC21 | Sườn dương PB Nối MN CTR2
BT_MN | M191.5 | Tạo trong FC21 | Bit trung gian bật tắt nguồn từ máy nổ xe Rơ-móc
TG_De_MN | M191.7 | Tạo trong FC33 | Bit trung gian Đề máy nổ xe Rơ-móc
Loi_DeMN | M192.1 | Tạo trong FC21
EdgeP_CH_De | M193.0 | Tạo trong FC33 | Sườn dương PB Đề MN CTR2
TG_Loi_DeMN | M193.1 | Tạo trong FC33 | Bit trung gian xử lý lỗi Đề máy nổ xe Rơ-móc
| M193.2 | FC75 | Bao so lan de MN
EdgeP_VI_TRI_CAM_CHOT | M193.3 | FC75
COUNT_SEC_D5Y | C50 | Tạo trong FB31 | Đếm số giây và tăng lên số phút (M5.5 CPU Clock 1s)
COUNT_MIN_D5Y | C1 | Tạo trong FB31 | Đếm số giây và tăng lên số giờ
T10_SPEXT_5S_TEST COMM | T10 | Tạo trong FB288 | Xung 5S xử lý lỗi truyền thông FB288 - AT test truyen thong
T11_SPEXT_5S_TEST COMM | T11 | Tạo trong FB288 | Xung 5S xử lý lỗi truyền thông FB288 - AT test truyen thong
T12_ODT_30S_TEST COMM | T12 | Tạo trong FB288 | Lỗi truyền thông xảy ra trong vòng 30s
T20_ODT_2S_Dung_Ha | T20 | Tạo trong FC24 | Khi co TH Dung Ha anten, duy tri TH trong vong 2s
T21_ODT_10S_2V_DHAT | T21 | Tạo trong FC24
T23_ODT_3S_ENC | T23 | Tạo trong FC73 | Kiem tra xung encoder doc ve - tao chu ky 3s
T24_ODT_3S_ENC | T24 | Tạo trong FC73 | Kiem tra xung encoder doc ve - tao chu ky 3s
T26_PEXT_500MS_DP | T26 | Tạo trong FC24 | Duy tri xung cho Chon pha II dao pha
T27_PEXT_500MS_DP | T27 | Tạo trong FC24 | Duy tri xung cho Chon pha I dao pha
T30_ODT_100MS_CLK | T30 | Tạo trong FB30 | Tạo chu kỳ xung clock 100ms
T31_ODT_100MS_CLK | T31 | Tạo trong FB30 | Tạo chu kỳ xung clock 100ms
T32_ODT_50MS_LATCH_T_A | T32 | Tạo trong FB30 | Tạo xung t_a độ rộng 50ms
T33_ODT_20MS_LATCH_T_W | T33 | Tạo trong FB30 | Tạo xung t_w độ rộng 20ms
T34_ODT_60S_D5Y | T34 | Tạo trong FC23 | Kiem tra DATA TIME D5Y TU CCM - tao chu ky 60S
T35_ODT_60S_D5Y | T35 | Tạo trong FC23 | Kiem tra DATA TIME D5Y TU CCM - tao chu ky 60S
T36_ODT_3S_D5Y_ERR | T36 | Tạo trong FC2 | D5Y DISP ERROR BLINK 2S
T37_ODT_3S_D5Y_ERR | T37 | Tạo trong FC2 | D5Y DISP ERROR BLINK 2S
T38_SPEXT_1S_D5Y_TIME | T38 | Tạo trong FC23
T39_D5Y_7S_LOAD_0 | T39 | Tạo trong FC23
T160_ODT_200MS_MH | T160 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Bat May hoi
T161_ODT_200MS_MH | T161 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Tat May hoi
T162_SPEXT_200MS_2V | T162 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK 2V/PH |  | Extended Pulse S5 Timer
T163_SPEXT_200MS_6V | T163 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK 6V/PH
T164_SPEXT_200MS_Q | T164 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Quay AT
T165_SPEXT_200MS_D | T165 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Dung AT
T166_SPEXT_200MS_DP 1 | T166 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Bắt thấp
T167_SPEXT_200MS_DP 2 | T167 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Bắt cao
T168_SPEXT_200MS_12V | T168 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK 12V/PH
T170_SPEXT_200MS_DE MN | T170 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Đề máy nổ
T171_SPEXT_200MS_TAT DE | T171 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms DK Tắt Đề máy nổ
UNUSED | T172 | Tạo trong FC72 | Bật nguồn từ máy nổ - yêu cầu giữ nút 3s ??
T173_SPEXT_200MS_TMN | T173 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Tắt nguồn từ máy nổ
UNUSED | T174 | Tạo trong FC72 | Bật nguồn từ xe 2 - yêu cầu giữ nút 3s ??
T175_SPEXT_200MS_TX2 | T175 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Tắt nguồn từ xe 2
UNUSED | T176 | Tạo trong FC72 | Bật nguồn từ Lưới - yêu cầu giữ nút 3s ??
T177_SPEXT_200MS_TL | T177 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Tắt nguồn từ Lưới
T178_SPEXT_200MS_NL | T178 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Bật nguồn từ Lưới
T179_SPEXT_200MS_NX2 | T179 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Bật nguồn từ xe 2
T180_SPEXT_200MS_NMN | T180 | Tạo trong FC72 | Xung 200ms Bật nguồn từ máy nổ
T182_SPEXT_3S_DHAT | T182 | Tạo trong FC72 | Dựng hạ anten - yêu cầu nhấn nút 3S
T190_ODT_30S | T190 | Tạo trong FC33 | Đề MN, chờ 30s không có t/h detect MN thì báo lỗi

## IO TB
Symbol | Input | Description | Symbol | Output | Description
PB PHA II - PLC | I124.0 | Nút nhấn chọn đảo pha pha II về PLC | DATA_20BIT | Q124.0 | DATA thời gian vận hành D5Y-M
SPD CTR-01 | I124.1 | Giám sát SPD CTR-01 | CLOCK_NPN | Q124.1 | CLOCK thời gian vận hành D5Y-M
SMOKE_ALARM | I124.2 | Báo có khói cabin xe 1 | LATCH_NPN | Q124.2 | LATCH thời gian vận hành D5Y-M
BAO CO LUOI | I124.3 | Báo có nguồn từ lưới
BAO CO XE 2 | I124.4 | Báo có nguồn từ xe 2
BAO CO MN | I124.5 | Báo có nguồn máy nổ xe Rơ-moc
BAO CD TU DONG | I0.0 | CĐ ĐK nguồn sơ cấp: Tự động | DONG LUOI | Q0.0 | Output Đóng Lưới
BAO CD TAI CHO | I0.1 | CĐ ĐK nguồn sơ cấp: Tại chỗ | DONG XE 2 | Q0.1 | Output Đóng Xe 2
BAO CD TU XA | I0.2 | CĐ ĐK nguồn sơ cấp: Từ xa | DONG MAY NO | Q0.2 | Output Đóng Máy nổ
K1 - MN ON | I0.3 | KĐT Máy nổ ON | DE MAY NO | Q0.3 | Output Đề Máy nổ
K2 - XE 2 ON | I0.4 | KĐT Xe 2 ON | DE MN LOI | Q0.4 | Báo Đề MN Lỗi
K4 - LUOI ON | I0.5 | KĐT Lưới ON | Out_Quay | Q0.5 | Output Quay anten
DE MN - ON | I0.6 | Cuộn dây Đề Máy nổ ON | Out_2V | Q0.6 | Output quay 2V/PH
MN_RUNTIME_4H | I0.7 | Báo MN chạy 4H liên tiếp (tự động) | Out_6V | Q0.7 | Output quay 4V/PH
K3 - TRUNG GIAN | I1.0 | KĐT Trung gian ON | Out_12V | Q1.0 | Output quay 6V/PH
K5 - CAP DIEN X1 SANG X2 | I1.1 | KĐT cấp điện từ Xe 1 sang Xe 2 ON | OUT - PHA I | Q1.1 | Output đảo pha pha I - UNUSED
SPD1_ATS1 | I1.2 | Giám sát SPD2 (MN) ATS-01 0 = NORMAL | OUT - PHA II | Q1.3 | Output đảo pha pha II
SPD2_ATS1 | I1.3 | Giám sát SPD3 (XE2) ATS-01 0 = NORMAL | CPDK_XE2 SANG XE1 | Q1.6
PB DONG LUOI | I1.4 | PB Lưới về PLC
PB DONG XE 2 | I1.5 | PB Xe 2 về PLC
PB DONG MN | I1.6 | PB Máy nổ về PLC
PB DE MN | I1.7 | PB Đề MN về PLC
SAFETY_CHOKE | I2.0 | Báo BT quay anten sẵn sàng (đã cắm chốt)
NGUON_INVT_OK | I2.1 | Báo đã cấp nguồn 3P khoang biến tần
INVT_ERROR | I2.2 | Báo lỗi điều khiển quay (từ INVT)
QUAY_DP_TX | I2.3 | CĐ ĐK quay anten, đảo pha Từ xa
QUAY_CD | I2.4 | CĐ ĐK quay anten tốc độ Cố định
PL_AT_DUNG | I2.5 | Báo Dừng anten
PL_AT_2V | I2.6 | Báo anten quay 2V/PH
PL_AT_6V | I2.7 | Báo anten quay 6V/PH
PL_AT_12V | I3.0 | Báo anten quay 12V/PH
PB_2V | I3.1 | PB 2V/PH về PLC
PB_6V | I3.2 | PB 6V/PH về PLC
PB_12V | I3.3 | PB 12V/PH về PLC
BAO NOI MH | I3.4 | Báo Cấp nguồn máy hỏi
BAO CHON PHA II | I3.5 | Báo chọn pha II đảo pha
BAO LOI DAO PHA | I3.6 | Báo lỗi đảo pha
PB QUAY/DUNG - PLC | I3.7 | PB Quay/Dừng về PLC

## Address map
PLC_1_ĐKTC
| I | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | IW | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158
| 1 | [8 empty] | 1
| 8 | [8 empty] | 8
| 9 | [8 empty] | 9
| 12 | [8 empty] | 12
| 13 | [8 empty] | 13
| 16 | [8 empty] | 16
| 17 | [8 empty] | 17
PLC_2_THU
| I | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | IW | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158
| 1 | [8 empty] | 1
| 8 | [8 empty] | 8
| 9 | [8 empty] | 9
| 12 | [8 empty] | 12
| 13 | [8 empty] | 13
| 16 | [8 empty] | 16
| 17 | [8 empty] | 17
PLC_2_PHÁT (khả năng không dùng)
| I | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | IW | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158
| 1 | [8 empty] | 1
| 8 | [8 empty] | 8
| 9 | [8 empty] | 9
| 12 | [8 empty] | 12
| 13 | [8 empty] | 13
| 16 | [8 empty] | 16
| 17 | [8 empty] | 17